Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm ôn tập thi chứng chỉ Trưởng ca NMTĐ Đakre 2 năm 2026

Câu 1: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện có tổng công suất lắp đặt từ 30 MW trở xuống đấu nối vào lưới điện phân phối phải có khả năng phát công suất tác dụng định mức liên tục trong dải tần số của hệ thống điện:

- a. 48 Hz đến 50 Hz.

- b. 48 Hz đến 51 Hz.

- c. 49 Hz đến 50 Hz.

- d. 49 Hz đến 51 Hz.

Câu 2: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều khiển tần số thứ cấp nhằm duy trì tần số ở dải tần số làm việc cho phép nào?

- a. 50 +- 0,1 Hz

- b. 50 +- 0,5 Hz

- c. 50 +- 0,02 Hz

- d. 50 +- 0,2 Hz

Câu 3: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định nào không đúng khi đóng lại đường dây trên không cấp điện áp 110kV sau sự cố?

- a. Đối với các đường dây đi qua khu vực tập trung đông người và khu dân cư, không cho phép đóng lại đường dây lần thứ 2.

- b. Không cho phép đóng lại đường dây khi đang trong thời gian thực hiện sửa chữa nóng.

- c. Không cho phép đóng điện đường dây trong trường hợp máy cắt đường dây nhảy nhì khi có cấp 06 trở lên, lũ lụt dẫn đến mực nước cao dần tới giảm khoảng cách an toàn so với thiết kế của đường dây dễ gây mất an toàn hoặc hỏa hoạn ở những vùng đường dây đi qua hoặc các thiết bị không đủ tiêu chuẩn vận hành.

- d. Đối với các đường dây không đi qua khu vực tập trung đông người và khu dân cư, cho phép đóng lại đường dây không quá 02 (hai) lần, kể cả lần tự động đóng lại không thành công.

Câu 4: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Điểm đấu nối trong hệ thống điện là:

- a. Điểm nối trang thiết bị, lưới điện và nhà máy điện của Khách hàng sử dụng lưới điện vào hệ thống điện.

- b. Điểm đấu nối trang thiết bị điện, lưới điện giữa các Đơn vị truyền tải và Đơn vị phân phối với nhau.

- c. Điểm đấu nối trang thiết bị điện, lưới điện giữa các Đơn vị phân phối điện với nhau.

- d. Các đáp án trên đều đúng.

Câu 5: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thủ tục giao nhận ca được hoàn thành khi nào?

- a. Sau khi cả hai kíp nhân ca ký tên vào sổ giao nhận ca.

- b. Sau khi người giao ca ký tên vào sổ giao nhận ca.

- c. Sau khi người nhận ca ký tên vào sổ giao nhận ca.

- d. Sau khi người giao ca và người nhận ca ký tên vào sổ giao nhận ca.

Câu 6: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Chức danh nào dưới đây được đảm nhiệm vai trò Người giám sát?

- a. Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính tại nhà máy điện, Trung tâm điều khiển.

- b. Trưởng kíp, Trực chính tại trạm điện, Nhân viên trực thao tác lưu động tại lưới điện phân phối, Điều độ viên phụ trách.

- c. Điều độ viên phụ trách; Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính tại nhà máy điện, trung tâm điều khiển; Trưởng kíp, Trực chính tại trạm điện; Nhân viên trực thao tác lưu động.

- d. Điều độ viên phụ trách.

Câu 7: Thiết bị rơle bảo vệ được sử dụng để:

- a. Phát hiện sự cố.

- b. Phát hiện sự cố và gửi tín hiệu đến MC.

- c. Tất cả đều sai.

- d. Cắt dòng sự cố.

Câu 8: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào sau đây cho phép nhân viên vận hành không cần lập phiếu thao tác?

- a. Xử lý sự cố hoặc thao tác bất thường tại trạm điện, nhà máy điện.

- b. Thao tác có số bước thao tác không quá 03 bước và được thực hiện tại các cấp điều độ, trung tâm điều khiển hoặc tác bằng điều khiển từ xa.

- c. Xử lý sự cố hoặc thao tác có số bước thao tác không quá 03 bước và được thực hiện tại các cấp điều độ, trung tâm điều khiển hoặc thao tác bằng điều khiển từ xa.

- d. Thao tác đột xuất trong phạm vi 01 trạm điện, một nhà máy điện.

Câu 9: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa ngày do điều chỉnh so với kế hoạch tháng, tuần đã được duyệt là:

- a. Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch.

- b. Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất.

- c. Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa ngoài kế hoạch.

- d. Các đáp án trên đều sai.

Câu 10: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào sau đây khi rơle bảo vệ của máy biến áp tác động báo tín hiệu, sau khi lấy mẫu khí trong rơle để phân tích kiểm tra, kết quả trong khí có các thành phần phân hủy của chất cách điện:

- a. Báo cáo lãnh đạo trực tiếp để xin tách máy biến áp.

- b. Báo cáo ngay với Cấp điều độ có quyền điều khiển để tách máy biến áp.

- c. Tách ngay máy biến áp khỏi vận hành.

- d. Theo dõi thông số vận hành của máy biến áp, báo cáo ngay Cấp điều độ có quyền điều khiển khi có thay đổi bất thường.

Câu 11: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Quyền điều khiển của nhà máy điện bao gồm: (chọn đáp án đúng nhất)

- a. Tổ máy phát của nhà máy điện trong trường hợp vận hành tách lưới giữ tự dùng; Hệ thống điện tự dùng của nhà máy điện; Lưới điện trung áp của nhà máy điện cấp điện cho địa phương.

- b. Tổ máy phát của nhà máy điện trong trường hợp vận hành tách lưới giữ tự dùng; Hệ thống điện tự dùng của nhà máy điện.

- c. Lưới điện trung áp của nhà máy điện cấp điện cho địa phương.

- d. Tổ máy phát của nhà máy điện trong trường hợp vận hành tách lưới giữ tự dùng; Hệ thống điện tự dùng của nhà máy điện; Lưới điện thuộc sở hữu của nhà máy điện cung cấp điện cho khách hàng mua điện trực tiếp từ nhà máy điện.

Câu 12: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nhân viên vận hành thực hiện quyền điều khiển thế nào là đúng quy trình trong trường hợp sự cố hoặc đe dọa sự cố:

- a. (b) Báo cáo ngay cho cấp điều độ có quyền kiểm tra trước khi thực hiện

- b. (d) Phương án (a), (c)

- c. (c) Thông báo ngay cho đơn vị có quyền nắm thông tin

- d. (a) Thực hiện trước, báo cáo sau cấp điều độ có quyền kiểm tra

Câu 13: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nếu không có quy định riêng, máy biến áp khô được phép quá tải ngắn hạn 30% trong bao lâu?

- a. 100 phút.

- b. 80 phút.

- c. 45 phút.

- d. 60 phút.

Câu 14: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thẩm quyền cho phép máy cắt được cắt sự cố thêm khi vượt quá số lần quy định?

- a. Điều độ viên.

- b. Điều độ viên trực.

- c. Trưởng ca nhà máy điện, Trưởng kíp trạm điện, Trưởng kíp trung tâm điều khiển.

- d. Giám đốc hoặc Phó giám đốc kỹ thuật Đơn vị quản lý vận hành.

Câu 15: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Báo cáo nhanh sự cố được gửi theo các hình thức nào?

- a. Gửi qua thư điện tử (Email) theo địa chỉ do Cấp điều độ có quyền điều khiển cung cấp.

- b. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

- c. Gửi chính thức bằng phương thức chuyển phát nhanh (văn thư).

- d. Chỉ cần thông báo bằng điện thoại cho cấp điều độ có quyền điều khiển.

Câu 16: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều kiện khôi phục máy biến áp bị sự cố do bảo vệ quá dòng:

- a. Đơn vị quản lý vận hành tiến hành thí nghiệm....

- b. Phương án a, b, c đều đúng.

- c. Nhân viên vận hành kiểm tra, báo cáo tình trạng bên ngoài....

- d. Nhân viên vận hành kiểm tra, báo cáo tình trạng bên ngoài của máy biến áp không phát hiện có dấu hiệu bất thường, khẳng định mạch bảo vệ không tác động nhầm.

Câu 17: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào đúng trong trường hợp Nhân viên vận hành ca sau và cả trước vừa ký nhận ca thì xảy ra sự cố, Nhân viên vận hành ca trước xử lý quá ca:

- a. Do lãnh đạo Đơn vị quyết định.

- b. Nhân viên vận hành ca trước xử lý sự cố.

- c. Cả 2 cùng có trách nhiệm xử lý sự cố.

- d. Nhân viên vận hành ca sau xử lý sự cố.

Câu 18: Đối với sự cố chạm đất 1 pha trong lưới trung tính cách đất thì bảo vệ nào sau đây có thể phát hiện?

- a. F50

- b. F27

- c. F59N

- d. F51

Câu 19: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trách nhiệm khắc phục khiếm khuyết của trang thiết bị rơle bảo vệ và tự động trong trường hợp tác động sai hoặc từ chối tác động:

- a. Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- b. Đơn vị quản lý vận hành.

- c. Đơn vị quản lý vận hành và Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- d. Nhân viên vận hành.

Câu 20: Theo Thông tư Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng: Trách nhiệm của Cấp điều độ có quyền điều khiển trong quá trình thử nghiệm để đưa vào vận hành thiết bị tại điểm đấu nối?

- a. Phối hợp và tạo điều kiện cho khách hàng có nhu cầu đầu nối thử nghiệm theo đúng lịch thử nghiệm đã được duyệt.

- b. Cả 3 đáp án trên.

- c. Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát quá trình thử nghiệm, xác nhận kết quả thử nghiệm, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về thử nghiệm, thỏa thuận đấu nối và hợp đồng mua bán điện đã ký.

- d. Bố trí phương thức vận hành hợp lý.

Câu 21: Trách nhiệm nào sau đây thuộc về Đơn vị phân phối điện, Đơn vị bán lẻ điện theo Thông tư 05/2025/TT-BCT? (Chọn câu đúng nhất)

- a. Thực hiện thỏa thuận kết nối SCADA, hệ thống thông tin với các đơn vị theo quy định đảm bảo cung cấp dữ liệu, thông tin đầy đủ, tin cậy và liên tục phục vụ vận hành hệ thống điện tại Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- b. Chỉ đầu tư hệ thống SCADA tại các trạm 110kV.

- c. Quản lý thị trường điện.

- d. Vận hành hệ thống điều tốc của nhà máy điện.

Câu 22: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định đơn vị nào có quyền cô lập hoặc đưa vào vận hành rơle bảo vệ hoặc tự động:

- a. Đơn vị quản lý vận hành.

- b. Cấp điều độ có quyền kiểm tra.

- c. Trưởng ca nhà máy điện.

- d. Cấp điều độ có quyền điều khiển.

Câu 23: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Phương án nào cho phép đưa tổ máy trở lại vận hành không cần văn bản Đơn vị quản lý vận hành khẳng định máy phát điện đó đủ tiêu chuẩn vận hành?

- a. Bảo vệ chạm đất stator.

- b. Bảo vệ mất kích từ.

- c. Không đáp án nào đúng.

- d. Bảo vệ quá dòng điện áp thấp.

Câu 24: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Yêu cầu phải kiểm tra những nội dung gì sau khi thao tác máy cắt, nếu sau đó có thao tác tại chỗ dao cách ly hai phía của máy cắt?

- a. Chỉ thị của khóa điều khiển của máy cắt.

- b. Chỉ thị tại chỗ trạng thái của máy cắt, khóa điều khiển của máy cắt.

- c. Chỉ thị trạng thái tại chỗ của máy cắt và tại màn hình máy tính.

- d. Chỉ thị trạng thái của máy cắt tại màn hình máy tính.

Câu 25: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào quy định đúng người viết phiếu thao tác đột xuất tại nhà máy điện?

- a. Trực chính.

- b. Trưởng ca.

- c. Trưởng kíp điện.

- d. Nhân viên vận hành thiết bị điện.

Câu 26: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Lưới điện phân phối là phần lưới điện bao gồm các đường dây và trạm điện có cấp điện áp đến:

- a. 35 kV.

- b. 220 kV.

- c. 66 kV.

- d. 110 kV.

Câu 27: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quyền điều khiển được hiểu là quyền gì?

- a. Tách thiết bị sửa chữa hoặc đưa vào vận hành.

- b. Thay đổi trạng thái thiết bị đóng cắt.

- c. Thay đổi chế độ vận hành của hệ thống điện, thiết bị điện.

- d. Thay đổi chế độ làm việc của thiết bị (thay đổi công suất P/Q, khởi động, ngừng tổ máy, đóng, cắt máy cắt và dao cách ly...).

Câu 28: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nội dung nào sau đây là đúng về các hình thức lệnh điều độ?

- a. Lời nói, DIM, fax, chữ viết.

- b. Tín hiệu điều khiển, DIM, fax, chữ viết.

- c. Lời nói, tín hiệu điều khiển, chữ viết.

- d. Lời nói, chữ viết.

Câu 29: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Dao động điện áp là sự biến đổi biên độ điện áp so với điện áp danh định trong thời gian:

- a. 40 s.

- b. > 60 s.

- c. 50 s.

- d. 30 s.

Câu 30: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phải khóa mạch rơle tự động đóng lại đường dây 110kV trong trường hợp nào?

- a. (a) Trong thời gian 04 giờ, nếu đường dây đã xuất hiện sự cố thoáng qua lần thứ 03.

- b. Phương án (a), (c).

- c. (b) Trong thời gian 04 giờ, nếu đường dây đã xuất hiện sự cố thoáng qua lần thứ 04.

- d. (c) Trong thời gian 08 giờ, nếu đường dây đã xuất hiện sự cố thoáng qua lần thứ 03.

Câu 31: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Tổng công suất đặt của các nhà máy điện gió, điện mặt trời đấu nối vào lưới điện phân phối không được vượt quá bao nhiêu % công suất truyền tải định mức của đường dây hoặc máy biến áp tại điểm đấu nối?

- a. 80%

- b. 90%

- c. 100%

- d. 110%

Câu 32: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi phát hiện có người bị điện giật, nhân viên vận hành phải làm gì đầu tiên?

- a. Tách ngay nguồn điện gây giật mà không cần xin phép.

- b. Báo cáo ngay cho Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- c. Gọi điện cho bộ phận y tế.

- d. Thực hiện sơ cứu tại chỗ rồi mới báo cáo.

Câu 33: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thời gian tối đa để hoàn thành việc báo cáo sự cố bằng văn bản là bao lâu kể từ khi sự cố xảy ra?

- a. 12 giờ.

- b. 24 giờ.

- c. 48 giờ.

- d. 08 giờ.

Câu 34: Ký hiệu bảo vệ F51N trong rơle bảo vệ là:

- a. Bảo vệ quá dòng pha có thời gian.

- b. Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian.

- c. Bảo vệ quá áp thứ tự không.

- d. Bảo vệ quá dòng cắt nhanh.

Câu 35: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi tần số hệ thống điện giảm xuống dưới 49.0 Hz, các nhà máy điện phải làm gì?

- a. Tự động tách lưới.

- b. Tăng tối đa công suất tác dụng trong khả năng cho phép của tổ máy.

- c. Giảm công suất để bảo vệ thiết bị.

- d. Giữ nguyên công suất và chờ lệnh điều độ.

Câu 36: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Hệ số công suất cosphi tại điểm đấu nối của khách hàng sử dụng điện phải đảm bảo:

- a. Không thấp hơn 0,9.

- b. Không thấp hơn 0,85.

- c. Không thấp hơn 0,95.

- d. Tùy theo thỏa thuận đấu nối.

Câu 37: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Lệnh điều độ được coi là không hợp lệ khi nào?

- a. Khi lệnh đó gây quá tải thiết bị.

- b. Khi lệnh đó không được ghi âm.

- c. Khi thực hiện lệnh đó có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người hoặc an toàn thiết bị.

- d. Khi lệnh đó không đúng với kế hoạch ngày.

Câu 38: Trong hệ thống SCADA, giao thức IEC 61850 thường sử dụng loại bản tin nào để trao đổi thông tin bảo vệ tốc độ cao giữa các thiết bị IED?

- a. MMS

- b. GOOSE

- c. Modbus TCP

- d. DNP3

Câu 39: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Máy biến áp lực đang vận hành phải được tách ra khẩn cấp trong trường hợp nào?

- a. Điện áp tăng cao quá 5% định mức.

- b. Nhiệt độ dầu tăng cao nhưng chưa đến ngưỡng bảo vệ.

- c. Có tiếng nổ mạnh, tia lửa phóng ra từ bên trong máy hoặc chảy dầu mạnh.

- d. Có thông báo sửa chữa lưới điện.

Câu 40: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Thiết bị bù công suất phản kháng được lắp đặt nhằm mục đích chính là gì?

- a. Giảm dòng điện ngắn mạch.

- b. Duy trì điện áp tại điểm đấu nối trong dải cho phép.

- c. Tăng tần số hệ thống.

- d. Giảm sóng hài.

Câu 41: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Ai là người chịu trách nhiệm chính về tính chính xác của phiếu thao tác?

- a. Người thao tác.

- b. Người giám sát.

- c. Người viết và người duyệt phiếu.

- d. Cả kíp trực.

Câu 42: Khi máy cắt (MC) bị mất khí SF6 xuống mức báo động (alarm), nhân viên vận hành cần:

- a. Cắt ngay máy cắt.

- b. Khóa mạch cắt và báo cáo cấp điều độ.

- c. Tự ý nạp thêm khí ngay lập tức.

- d. Tiếp tục vận hành bình thường.

Câu 43: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khoảng cách an toàn tối thiểu khi làm việc gần thiết bị mang điện 110kV (không có rào chắn) là:

- a. 1,0 m.

- b. 1,5 m.

- c. 2,0 m.

- d. 0,7 m.

Câu 44: Bảo vệ so lệch dòng điện (F87) tác động dựa trên nguyên lý:

- a. Tổng dòng điện vào và ra bằng định mức.

- b. Sự sai lệch giữa dòng điện đi vào và đi ra khỏi vùng bảo vệ.

- c. Sự thay đổi tổng trở đường dây.

- d. Sự xuất hiện của dòng điện thứ tự không.

Câu 45: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Thời gian loại bỏ sự cố của bảo vệ chính trên lưới điện 110kV không được quá:

- a. 100 ms.

- b. 150 ms.

- c. 500 ms.

- d. 1000 ms.

Câu 46: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trong chế độ vận hành bình thường, tần số hệ thống điện được phép dao động trong phạm vi:

- a. 50 ± 0,1 Hz.

- b. 50 ± 0,2 Hz.

- c. 50 ±0,5 Hz.

- d. 50 ±1,0 Hz.

Câu 47: Việc kiểm tra rơle bảo vệ định kỳ được thực hiện nhằm:

- a. Thay đổi giá trị chỉnh định.

- b. Đảm bảo rơle hoạt động tin cậy và đúng thông số.

- c. Kiểm tra khả năng chịu đựng của rơle.

- d. Nâng cấp phần mềm rơle.

Câu 48: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi thực hiện thao tác tại chỗ với dao cách ly (DCL), điều kiện tiên quyết là gì?

- a. Máy cắt tương ứng đã ở vị trí cắt hoàn toàn (3 pha).

- b. Đã khóa mạch điều khiển từ xa.

- c. Có sự chứng kiến của lãnh đạo đơn vị.

- d. Đã ngắt nguồn tự dùng.

Câu 49: Ký hiệu rơle F21 là bảo vệ:

- a. Quá dòng.

- b. Khoảng cách.

- c. So lệch.

- d. Thấp áp.

Câu 50: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Khách hàng đấu nối vào lưới điện phân phối có trách nhiệm cung cấp thông tin gì cho đơn vị phân phối?

- a. Doanh thu hàng năm.

- b. Đặc tính kỹ thuật của thiết bị và biểu đồ phụ tải dự báo.

- c. Danh sách nhân viên kỹ thuật.

- d. Sơ đồ mặt bằng nhà máy.

Câu 51: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi có sự cố mất điện toàn trạm, nhân viên vận hành phải:

- a. Đợi lệnh của Điều độ viên rồi mới kiểm tra.

- b. Tiến hành kiểm tra ngay thiết bị, rơle tác động và báo cáo Cấp điều độ.

- c. Đóng lại máy cắt tổng ngay lập tức.

- d. Rời khỏi vị trí trực để đảm bảo an toàn.

Câu 52: Độ lệch điện áp cho phép tại điểm đấu nối lưới điện 110kV trong điều kiện vận hành bình thường là:

- a. ± 10

- b. +5% ; -10%

- c. ±5%

- d. ± 20%

Câu 53: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy trình thao tác thiết bị điện quy định thứ tự đóng điện đường dây là:

- a. Đóng dao cách ly trước, đóng máy cắt sau.

- b. Đóng máy cắt trước, đóng dao cách ly sau.

- c. Đóng đồng thời cả hai.

- d. Tùy vào loại đường dây.

Câu 54: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Chế độ vận hành khẩn cấp của hệ thống điện xảy ra khi:

- a. Tần số nằm trong khoảng 49,8 Hz - 50,2 Hz.

- b. Tần số thấp hơn 49,0 Hz hoặc cao hơn 51,0 Hz.

- c. Một máy biến áp bị quá tải 5%.

- d. Có lịch cắt điện sửa chữa.

Câu 55: Bảo vệ chống dòng điện thứ tự nghịch (F46) dùng để bảo vệ máy phát điện khỏi:

- a. Ngắn mạch pha-pha.

- b. Sự không cân bằng dòng điện giữa các pha.

- c. Quá điện áp.

- d. Mất đồng bộ.

Câu 56: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: "Người chỉ huy trực tiếp" thao tác là ai?

- a. Giám đốc đơn vị.

- b. Người trực tiếp thực hiện việc ra lệnh và giám sát các bước trong phiếu thao tác.

- c. Người viết phiếu thao tác.

- d. Nhân viên bảo vệ trạm.

Câu 57: Hệ thống tự động sa thải phụ tải theo tần số (F81L) hoạt động khi nào?

- a. Khi điện áp sụt giảm nghiêm trọng.

- b. Khi tần số hệ thống giảm xuống các ngưỡng cài đặt do thiếu hụt nguồn phát.

- c. Khi đường dây bị quá tải.

- d. Khi có lệnh từ trung tâm điều hành.

Câu 58: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Điểm đấu nối được xác định tại:

- a. Đầu cực máy phát điện.

- b. Vị trí ranh giới tài sản giữa đơn vị điện lực và khách hàng.

- c. Phía hạ áp của máy biến áp.

- d. Tại tủ trung thế của khách hàng.

Câu 59: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi nhận lệnh điều độ mà thấy chưa rõ, nhân viên vận hành phải:

- a. Tự suy luận để thực hiện cho nhanh.

- b. Yêu cầu Điều độ viên nhắc lại hoặc giải thích rõ lệnh.

- c. Từ chối thực hiện lệnh ngay lập tức.

- d. Hỏi ý kiến đồng nghiệp bên cạnh.

Câu 60: Việc kiểm tra mức dầu máy biến áp định kỳ nhằm mục đích:

- a. Thay dầu mới.

- b. Đảm bảo khả năng làm mát và cách điện của máy.

- c. Kiểm tra màu sắc của vỏ máy.

- d. Giảm tiếng ồn khi vận hành.

Câu 61: Thao tác xa đối với bước thao tác không quá 03 bước hoặc thực hiện tại các cấp điều độ có quyền điều khiển:

- a. Thao tác xa có số bước thao tác không quá 03 bước...

- b. Thực hiện tại trung tâm điều khiển hoặc tại bảng điều khiển xa...

- c. Thao tác xa đối với bước thao tác bằng 4 bước...

- d. Cả a và b đều đúng.

Câu 62: Trong đêm đầu tiên phải đảm bảo điều gì đối với việc truyền dữ liệu của các nhà máy, trạm biến áp và thiết bị tự động kết nối liên lạc với hệ thống SCADA?

- a. Chỉ truyền dữ liệu khi có sự cố.

- b. Truyền đầy đủ, liên tục và tin cậy.

- c. Truyền theo yêu cầu của cấp điều độ.

- d. Không bắt buộc truyền liên tục.

Câu 63: Nội dung nào sau đây là đúng về trách nhiệm của đơn vị phát điện tham gia vận hành hệ thống điện quốc gia?

- a. Hàng năm phải tổ chức tập huấn sự cố và diễn tập phòng chống cháy nổ ít nhất 1 lần.

- b. Phải thực hiện đúng các lệnh điều độ.

- c. Phương án B đúng.

- d. Cả a và b đều đúng.

Câu 64: Máy biến áp hoặc thiết bị điện mới trước khi đưa vào vận hành phải được:

- a. Kiểm tra các thông số kỹ thuật.

- b. Thí nghiệm, nghiệm thu đạt tiêu chuẩn vận hành.

- c. Có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật.

- d. Tất cả các phương án trên.

Câu 65: Máy biến áp có rơ le bảo vệ nào không được phép đưa vào vận hành?

- a. Rơ le hơi.

- b. Rơ le dòng dầu.

- c. Rơ le nhiệt độ.

- d. Không có rơ le bảo vệ theo quy định.

Câu 66: Nhân viên vận hành phải được đào tạo, kiểm tra và diễn tập xử lý sự cố:

- a. Theo định kỳ hàng năm.

- b. Ít nhất mỗi năm một lần.

- c. Ít nhất hai năm một lần.

- d. Cả a và b đều đúng.

Câu 67: Phương án nào sau đây được dùng để tránh ngăn ngừa sự cố lan rộng?

- A. Sa thải phụ tải.

- B. Tách đảo hệ thống.

- C. Cấp điện kịp thời.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 68: Người giám sát và người thực hiện thao tác phải làm gì khi thực hiện lệnh thao tác?

- A. Đọc kỹ lệnh, nhắc lại lệnh để đảm bảo hiểu đúng.

- B. Ghi vào phiếu thao tác.

- C. Thực hiện ngay lập tức không cần kiểm tra.

- D. Cả A và B đều đúng.

Câu 69: Trình tự thực hiện thao tác đóng cắt hai máy cắt song song khi một máy cắt có điện áp:

- A. Đóng máy cắt không có điện áp trước, sau đó đóng máy cắt còn lại.

- B. Đóng máy cắt có điện áp trước, sau đó đóng máy cắt không điện áp.

- C. Đóng đồng thời cả hai máy cắt.

- D. Không có quy định cụ thể.

Câu 70: Trường hợp nào sau đây được phép vận hành không theo lệnh điều độ để xử lý sự cố?

- A. Khi sự cố đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.

- B. Khi sự cố đe dọa hư hỏng thiết bị nặng.

- C. Khi mất liên lạc với cấp điều độ có quyền điều khiển.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 71: Khi xảy ra sự cố, nhân viên vận hành tại nhà máy điện hoặc trạm biến áp có quyền:

- A. Tự động xử lý theo quy trình xử lý sự cố của đơn vị.

- B. Chờ lệnh từ cấp điều độ.

- C. Báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị trước khi xử lý.

- D. Cả A và B đều đúng.

Câu 72: Điều kiện để đóng điện cho một thiết bị điện mới vào vận hành:

- A. Đã có phiếu nghiệm thu đạt yêu cầu.

- B. Đã cài đặt xong các trị số rơ le bảo vệ.

- C. Đã được cấp điều độ có thẩm quyền cho phép.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 73: Quy định về số lần cho phép đóng lại máy cắt đường dây sau khi rơ le bảo vệ tác động:

- A. 1 lần.

- B. 2 lần.

- C. Theo quy định cụ thể của từng loại đường dây và cấp điều độ.

- D. Không được đóng lại.

Câu 74: Khi mất tín hiệu truyền tin SCADA, đơn vị vận hành phải:

- A. Báo cáo ngay cho cấp điều độ có quyền điều khiển.

- B. Tự sửa chữa rồi mới báo cáo.

- C. Ngừng vận hành thiết bị.

- D. Tiếp tục vận hành bình thường.

Câu 75: Các thông số kỹ thuật của thiết bị điện phải được ghi chép vào:

- A. Nhật ký vận hành.

- B. Sổ thông số thiết bị.

- C. Phần mềm quản lý kỹ thuật.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 76: Tần số định mức của hệ thống điện quốc gia Việt Nam là:

- A. 50 Hz.

- B. 60 Hz.

- C. 55 Hz.

- D. 48 Hz.

Câu 77: Độ lệch tần số cho phép trong điều kiện vận hành bình thường là:

- A. ± 0.2 Hz.

- B. ± 0.5 Hz.

- C. ±1 Hz.

- D. ± 0.1 Hz.

Câu 78: Trách nhiệm chính của Trưởng ca nhà máy điện trong ca trực:

- A. Đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, kinh tế.

- B. Thực hiện các lệnh điều độ từ cấp trên.

- C. Chỉ huy nhân viên dưới quyền xử lý sự cố.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 79: Khi nhận lệnh thao tác từ Điều độ viên, nhân viên vận hành phải:

- A. Nhắc lại nguyên văn lệnh đó.

- B. Ghi vào sổ nhật ký và phiếu thao tác.

- C. Thực hiện ngay mà không cần hỏi lại.

- D. Cả A và B đều đúng.

Câu 80: Thao tác nhầm hoặc xử lý sự cố sai gây thiệt hại thì ai chịu trách nhiệm?

- A. Người ra lệnh.

- B. Người thực hiện.

- C. Cả người ra lệnh và người thực hiện (tùy theo mức độ sai sót).

- D. Lãnh đạo đơn vị.

Câu 81: Thời gian tối đa để khôi phục lại hệ thống sau khi xảy ra sự cố rã lưới là:

- A. Càng nhanh càng tốt theo quy trình.

- B. 30 phút.

- C. 60 phút.

- D. 24 giờ.

Câu 82: Các cấp điều độ trong hệ thống điện Việt Nam bao gồm:

- A. Điều độ Quốc gia (A0), Điều độ miền (A1, A2, A3).

- B. Điều độ miền và Điều độ phân phối.

- C. Cả A và B đều đúng.

- D. Chỉ có Điều độ Quốc gia.

Câu 83: Việc thay đổi phương thức vận hành hệ thống điện do ai quyết định?

- A. Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- B. Giám đốc nhà máy điện.

- C. Nhân viên trực chính.

- D. Cơ quan quản lý nhà nước.

Câu 84: Các thiết bị đo lường trong nhà máy, trạm biến áp phải được:

- A. Kiểm định định kỳ.

- B. Vệ sinh hàng ngày.

- C. Thay thế sau mỗi năm.

- D. Chỉ kiểm tra khi có sai số.

Câu 85: Khi phát hiện thiết bị có hiện tượng bất thường đe dọa sự cố, nhân viên vận hành phải:

- A. Báo cáo ngay cho cấp điều độ và lãnh đạo đơn vị.

- B. Tự ý tách thiết bị ra khỏi vận hành.

- C. Chờ thiết bị hỏng mới báo cáo.

- D. Theo dõi thêm không cần báo cáo.

Câu 86: Mục đích của việc diễn tập xử lý sự cố hàng năm là:

- A. Nâng cao kỹ năng và sự phối hợp của nhân viên vận hành.

- B. Kiểm tra tính sẵn sàng của thiết bị.

- C. Đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.

- D. Cả A và B đều đúng.

Câu 87: Quy trình thao tác phải được xây dựng dựa trên:

- A. Đặc tính kỹ thuật của thiết bị.

- B. Quy trình của nhà sản xuất.

- C. Quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành điện hiện hành.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 88: Khi thao tác tại hiện trường, bắt buộc phải có:

- A. Ít nhất 2 người (1 người thao tác, 1 người giám sát).

- B. Đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động và an toàn.

- C. Phiếu thao tác đã được duyệt.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 89: Lệnh điều độ được truyền đạt bằng hình thức:

- A. Qua hệ thống điện thoại chuyên dụng có ghi âm.

- B. Qua văn bản hoặc fax.

- C. Qua phần mềm điều độ.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 90: Sau khi kết thúc thao tác, người thực hiện phải làm gì?

- A. Kiểm tra lại trạng thái thực tế của thiết bị.

- B. Báo cáo hoàn thành cho người ra lệnh.

- C. Ghi thời gian kết thúc vào phiếu thao tác và nhật ký.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 91: Theo quy định, thời gian lưu trữ ghi âm các lệnh điều độ ít nhất là:

- A. 03 tháng.

- B. 06 tháng.

- C. 12 tháng.

- D. 24 tháng.

Câu 92: Khi tần số hệ thống giảm xuống dưới mức cho phép, cấp điều độ có quyền:

- A. Yêu cầu các nhà máy tăng công suất phát.

- B. Thực hiện sa thải phụ tải theo kế hoạch.

- C. Tách đảo một phần hệ thống.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 93: Việc đóng điện không tải đường dây 220kV trở lên phải lưu ý điều gì?

- A. Điện áp đầu cuối đường dây có thể tăng cao do hiệu ứng Ferranti.

- B. Dòng điện khởi động lớn.

- C. Không có lưu ý đặc biệt.

- D. Chỉ thực hiện vào ban đêm.

Câu 94: Trước khi thực hiện thao tác thiết bị, nhân viên vận hành phải:

- A. Kiểm tra xem có đúng thiết bị cần thao tác không.

- B. Kiểm tra phiếu thao tác có hợp lệ không.

- C. Kiểm tra trạng thái hiện tại của thiết bị.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 95: Trong quy trình xử lý sự cố, ưu tiên cao nhất là:

- A. Bảo vệ thiết bị không bị hư hỏng.

- B. Khôi phục phụ tải nhanh nhất.

- C. Đảm bảo an toàn cho con người.

- D. Giữ vững ổn định tần số.

Câu 96: Khi máy cắt bị nhảy do rơ le bảo vệ so lệch tác động, nhân viên vận hành:

- A. Được phép đóng lại ngay 1 lần.

- B. Tuyệt đối không được đóng lại khi chưa kiểm tra và loại trừ nguyên nhân.

- C. Chờ lệnh của điều độ viên mới được đóng lại.

- D. Chỉ đóng lại khi có sự đồng ý của giám đốc.

Câu 97: Phiếu thao tác (PTT) được xem là hợp lệ khi:

- A. Có đầy đủ chữ ký của người viết, người duyệt và người giám sát.

- B. Không được tẩy xóa, sửa chữa.

- C. Các bước thao tác được viết đúng trình tự.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 98: Khi có sự cố mất điện toàn trạm, nhân viên trực trạm phải:

- A. Ngắt tất cả các máy cắt đang đóng.

- B. Giữ nguyên trạng thái và báo cáo điều độ.

- C. Kiểm tra rơ le bảo vệ của tất cả các ngăn lộ.

- D. Tự ý đóng lại các máy cắt đường dây.

Câu 99: Theo quy định về cấp điện áp, cấp 110kV trở lên được gọi là:

- A. Hệ thống điện cao thế.

- B. Hệ thống điện truyền tải.

- C. Hệ thống điện phân phối.

- D. Hệ thống điện siêu cao thế.

Câu 100: Người ra lệnh thao tác phải chịu trách nhiệm về:

- A. Tính chính xác của lệnh.

- B. Trình tự các bước trong lệnh.

- C. Hậu quả nếu lệnh đó sai về mặt kỹ thuật.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 101: Trường hợp nào được phép thao tác mà không cần Phiếu thao tác?

- A. Xử lý sự cố khẩn cấp để cứu người hoặc ngăn chặn cháy nổ.

- B. Đóng cắt các dao cách ly tiếp địa.

- C. Thao tác đơn giản chỉ có 1 bước.

- D. Cả A và C đều đúng.

Câu 102: Khi thao tác dao cách ly (DCL), điều kiện bắt buộc là:

- A. Máy cắt tương ứng phải ở trạng thái mở (đối với DCL không có khả năng cắt dòng tải).

- B. Phải đeo găng tay cách điện.

- C. Phải có người giám sát.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 103: Một thiết bị điện được coi là có điện khi:

- A. Đang vận hành bình thường.

- B. Đã cắt điện nhưng chưa làm tiếp địa an toàn.

- C. Có biển báo "Thiết bị có điện".

- D. Cả A và B đều đúng.

Câu 104: Thời gian tối thiểu giữa hai lần đóng lại máy cắt (nếu không có quy định khác) là:

- A. 3 phút.

- B. 5 phút.

- C. 10 phút.

- D. Không quy định.

Câu 105: Khi nhận thấy lệnh điều độ có thể gây nguy hiểm cho người hoặc thiết bị, nhân viên vận hành phải:

- A. Từ chối thực hiện và giải thích rõ lý do cho người ra lệnh.

- B. Vẫn thực hiện nhưng ghi vào nhật ký.

- C. Gọi điện cho lãnh đạo cấp trên để hỏi ý kiến.

- D. Thực hiện một nửa lệnh.

Câu 106: Các bước thao tác trong Phiếu thao tác phải được ghi theo:

- A. Trình tự thời gian thực hiện.

- B. Trình tự logic từ nguồn đến tải.

- C. Quy trình vận hành của thiết bị.

- D. Ý kiến của người trực chính.

Câu 107: Đối với hệ thống SCADA, "RTU" là viết tắt của:

- A. Remote Terminal Unit (Thiết bị đầu cuối từ xa).

- B. Real Time Unit.

- C. Remote Transfer Unit.

- D. Radio Transmission Unit.

Câu 108: Khi mất liên lạc với Điều độ viên trong lúc đang xử lý sự cố, Trưởng ca phải:

- A. Ngừng mọi thao tác.

- B. Tiếp tục xử lý theo quy trình xử lý sự cố tại chỗ.

- C. Tìm mọi cách khôi phục liên lạc.

- D. Cả B và C đều đúng.

Câu 109: Dao cách ly được phép đóng/cắt các dòng điện nào sau đây?

- A. Dòng điện nạp của đường dây không tải (trong giới hạn cho phép).

- B. Dòng điện không tải của máy biến áp (trong giới hạn cho phép).

- C. Dòng điện phụ tải định mức.

- D. Cả A và B đều đúng.

Câu 110: Việc kiểm tra trạng thái máy cắt sau khi thao tác dựa vào:

- A. Đèn tín hiệu tại tủ điều khiển.

- B. Vị trí thực tế của bộ truyền động tại thiết bị.

- C. Thông số dòng điện/điện áp trên đồng hồ.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 111: Quy định về màu sắc biển báo "CẤM ĐÓNG! CÓ NGƯỜI ĐANG LÀM VIỆC" là:

- A. Chữ đỏ trên nền trắng.

- B. Chữ trắng trên nền đỏ.

- C. Chữ đen trên nền vàng.

- D. Chữ đỏ trên nền vàng.

Câu 112: Sau khi xử lý xong sự cố, nhân viên vận hành phải báo cáo:

- A. Diễn biến sự cố.

- B. Các rơ le tác động và thông số sự cố.

- C. Các thao tác đã thực hiện.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 113: Khi tần số hệ thống vượt quá 50.5 Hz, hành động cần thiết là:

- A. Giảm công suất phát của các nhà máy.

- B. Cắt bớt tụ bù.

- C. Tăng phụ tải.

- D. Cả A và B đều đúng.

Câu 114: Một chu trình thao tác máy cắt (đóng - cắt) được ký hiệu là:

- A. O - C.

- B. C - O.

- C. ON - OFF.

- D. CLOSE - OPEN.

Câu 115: Trách nhiệm kiểm tra an toàn tại nơi làm việc trước khi cho phép đơn vị công tác vào làm thuộc về:

- A. Người cho phép.

- B. Người chỉ huy trực tiếp.

- C. Giám sát an toàn.

- D. Tất cả các phương án trên.

Câu 116: Thiết bị nào dùng để ngăn ngừa hiện tượng quá điện áp nội bộ khi thao tác?

- A. Chống sét van (LA).

- B. Kháng điện.

- C. Tụ điện.

- D. Cả A và B đều đúng.

Câu 117: Khi thay đổi trị số cài đặt rơ le bảo vệ, phải có:

- A. Phiếu chỉnh định của cấp có thẩm quyền.

- B. Lệnh của Trưởng ca.

- C. Biên bản nghiệm thu sau khi thay đổi.

- D. Cả A và C đều đúng.

Câu 118: Đơn vị nào chịu trách nhiệm quản lý vận hành lưới điện truyền tải 220kV-500kV?

- A. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- B. Các Tổng công ty Điện lực miền.

- C. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- D. Cục Điều tiết Điện lực.

Câu 119: Trong SCADA, "SOE" (Sequence of Events) dùng để:

- A. Ghi lại trình tự các sự kiện/biến cố theo thời gian thực.

- B. Điều khiển thiết bị từ xa.

- C. Giám sát điện áp.

- D. Vẽ biểu đồ phụ tải.

Câu 120: Việc đánh số thiết bị trong trạm biến áp (ví dụ: máy cắt 231, 172...) tuân theo:

- A. Quy định đánh số thiết bị của hệ thống điện quốc gia.

- B. Sở thích của đơn vị quản lý.

- C. Quy trình của nhà sản xuất.

- D. Theo thứ tự lắp đặt.

Câu 121: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Xử lý của nhân viên vận hành tại nhà máy điện khi máy biến áp nhảy sự cố

- a. (d) Phương án (b), (c)

- b. (a) Báo cáo kịp thời, chính xác hiện tượng và diễn biến sự cố cho Lãnh đạo trực tiếp

- c. (c) Xử lý sự cố máy biến áp theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố máy biến áp do Đơn vị quản lý vận hành ban hành

- d. (b) Báo cáo thông tin sự cố cho Cấp điều độ có quyền điều khiển

Câu 122: Ưu điểm của bảo vệ quá dòng có kiểm tra áp?

- a. Có khả năng phân biệt giữa ngắn mạch và quá tải

- b. Tăng độ nhạy

- c. Cả 2 đều đúng

- d. Cả 2 đều sai

Câu 123: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thủ tục giao nhận ca được hoàn thành khi nào?

- a. Sau khi người nhận ca ký tên vào sổ giao nhận ca.

- b. Sau khi người giao ca ký tên vào sổ giao nhận ca.

- c. Sau khi người giao ca và người nhận ca ký tên vào sổ giao nhận ca.

- d. Sau khi đủ cả kíp nhận ca ký tên vào sổ giao nhận ca.

Câu 124: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Người ra lệnh không phải nắm nội dung nào trước khi thao tác?

- a. Dự đoán xu hướng thay đổi phụ tải, công suất, điện áp khi thực hiện thao tác.

- b. Mục đích thao tác.

- c. Đọc kỹ phiếu thao tác, kiểm tra phiếu thao tác phù hợp với sơ đồ kết dây thực tế.

- d. Thời gian kết thúc công tác.

Câu 125: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định thời gian tối thiểu bao lâu phiếu thao tác theo kế hoạch phải được chuyển tới nhân viên vận hành trực tiếp thao tác trước thời gian dự kiến bắt đầu thao tác?

- a. 120 phút.

- b. 60 phút.

- c. 45 phút.

- d. 90 phút.

Câu 126: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nội dung nào sau đây là không đúng về nguyên tắc phân cấp quyền điều khiển, quyền kiểm tra

- a. Một thiết bị điện chỉ cho phép điều độ cấp trên thực hiện quyền kiểm tra trong trường hợp việc thực hiện quyền điều khiển của điều độ cấp dưới hoặc Đơn vị quản lý vận hành làm thay đổi, ảnh hưởng đến chế độ vận hành của hệ thống điện hoặc thiết bị điện thuộc quyền điều khiển của điều độ cấp trên

- b. Chi tiết phân cấp quyền điều khiển, kiểm tra phải được ban hành kèm theo quyết định phê duyệt về sơ đồ đánh số thiết bị điện nhất thứ tại trạm điện hoặc nhà máy điện

- c. Phân cấp quyền điều khiển theo công suất đặt của nhà máy điện

- d. Một thiết bị điện cho phép một hoặc nhiều cấp điều độ có quyền điều khiển

Câu 127: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Lệnh điều độ bằng lời nói phải được ghi âm tại đơn vị nào?

- a. Trạm điện

- b. Tất cả các đơn vị tham gia vận hành hệ thống điện

- c. Nhà máy điện hoặc trung tâm điều khiển nhà máy điện

- d. Các cấp điều độ

Câu 128: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng đấu nối vào cấp điện áp 110 kV có trách nhiệm:

- a. (a) Yêu cầu đơn vị phân phối đầu tư, lắp đặt rơ le tần số thấp phục vụ tự động sa thải phụ tải theo tính toán của Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- b. (b) Giám sát đơn vị phân phối đầu tư, lắp đặt rơ le tần số thấp phục vụ tự động sa thải phụ tải theo tính toán của Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- c. (d) Phương án (a), (b).

- d. (c) Đầu tư, lắp đặt rơ le tần số thấp phục vụ tự động sa thải phụ tải theo tính toán của Cấp điều độ có quyền điều khiển.

Câu 129: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào quy định đúng khi lãnh đạo của nhân viên vận hành cấp dưới không đồng ý với lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên:

- a. Lãnh đạo của nhân viên vận hành cấp dưới nghiêm cấm nhân viên vận hành của mình thực hiện lệnh đó, trừ trường hợp lệnh điều độ đe dọa đến tính mạng con người hoặc an toàn thiết bị

- b. Lãnh đạo của nhân viên vận hành cấp dưới có quyền thay đổi lệnh điều độ khi chưa được sự đồng ý của nhân viên vận hành cấp trên

- c. Lãnh đạo của nhân viên vận hành cấp dưới có thể kiến nghị với lãnh đạo nhân viên vận hành cấp trên

- d. Lãnh đạo của nhân viên vận hành cấp dưới kiến nghị lãnh đạo nhân viên vận hành cấp trên để thay thế nhân viên này

Câu 130: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nội dung nào sau đây là đúng về điều khiển tần số hệ thống điện quốc gia

- a. Điều khiển tần số trong hệ thống điện quốc gia bao gồm điều khiển tần số sơ cấp, điều khiển tần số cấp 2 và điều khiển tần số cấp 3

- b. Điều khiển tần số trong hệ thống điện quốc gia bao gồm điều khiển tần số sơ cấp, điều khiển tần số thứ cấp và điều khiển tần số cấp 3

- c. Điều khiển tần số trong hệ thống điện quốc gia bao gồm điều khiển tần số cấp 1, điều khiển tần số cấp 2 và điều khiển tần số cấp 3

- d. Điều khiển tần số trong hệ thống điện quốc gia bao gồm điều khiển tần số sơ cấp và điều khiển tần số thứ cấp

Câu 131: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào sau đây cho phép nhân viên vận hành không cần lập phiếu thao tác?

- a. Xử lý sự cố hoặc thao tác bất thường tại trạm điện, nhà máy điện

- b. Thao tác đột xuất trong phạm vi 01 trạm điện, một nhà máy điện.

- c. Thao tác có số bước thao tác không quá 03 bước và được thực hiện tại các cấp điều độ, trung tâm điều khiển hoặc thao tác bằng điều khiển từ xa.

- d. Xử lý sự cố hoặc khi thao tác có số bước thao tác không quá 03 bước và được thực hiện tại các cấp điều độ, trung tâm điều khiển hoặc thao tác bằng điều khiển từ xa.

Câu 132: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Người giám sát, người thao tác phải thực hiện tất cả các thao tác đúng theo trình tự trong phiếu theo yêu cầu của ai?

- a. Tất cả các câu trả lời đều đúng.

- b. Người duyệt phiếu thao tác.

- c. Người viết phiếu thao tác.

- d. Người ra lệnh thao tác.

Câu 133: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quyền kiểm tra của Điều độ viên cấp trên được hiểu là quyền gì?

- a. Cho phép ra lệnh chỉ huy điều độ thay đổi hoặc nắm các thông tin về chế độ làm việc của thiết bị không thuộc quyền điều khiển

- b. Cho phép Nhân viên vận hành cấp dưới trực tiếp thực hiện quyền điều khiển

- c. Ra lệnh Nhân viên vận hành cấp dưới thực hiện quyền điều khiển của mình

- d. Là quyền yêu cầu nhân viên vận hành cấp dưới trực tiếp thay đổi chế độ vận hành các thiết bị thuộc quyền điều khiển

Câu 134: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thời gian đào tạo cho chức danh Trưởng ca NMTĐ nhỏ ít nhất là bao nhiêu tháng:

- a. 12 tháng

- b. 30 tháng

- c. 18 tháng

- d. 24 tháng

Câu 135: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Trưởng ca xử lý theo phương án nào khi rơ le hơi của máy biến áp tác động báo tín hiệu, sau khi lấy mẫu khí trong rơ le để phân tích kiểm tra, kết quả trong khí có các thành phần phân hủy của chất cách điện:

- a. Tách ngay máy biến áp khỏi vận hành

- b. Theo dõi thông số vận hành của máy biến áp, báo cáo ngày Cấp điều độ có quyền điều khiển khi có thay đổi

- c. Báo cáo ngay với Cấp điều độ có quyền điều khiển để tách máy biến áp

- d. Báo cáo lãnh đạo trực tiếp để xin tách máy biến áp

Câu 136: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Điểm đấu nối trong hệ thống điện là:

- a. Điểm đấu nối trang thiết bị điện, lưới điện giữa các Đơn vị phân phối điện với nhau.

- b. Điểm đấu nối trang thiết bị điện, lưới điện giữa các Đơn vị truyền tải và Đơn vị phân phối điện với nhau.

- c. Các đáp án trên đều đúng.

- d. Điểm đấu nối trang thiết bị điện, lưới điện và nhà máy điện của Khách hàng sử dụng lưới điện vào hệ thống điện.

Câu 137: Thiết bị rơle bảo vệ được sử dụng để?

- a. Tất cả đều sai

- b. Cắt dòng sự cố

- c. Phát hiện sự cố và gửi tín hiệu đến MC

- d. Phát hiện sự cố

Câu 138: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Nếu không có quy định riêng, trong điều kiện vận hành bình thường và không bị quá tải, máy biến áp được phép vận hành lâu dài với điện áp cao hơn không quá bao nhiêu % điện áp định mức tương ứng với đầu phân áp

- a. 2,5%.

- b. 5%.

- c. 7,5%.

- d. 10%.

Câu 139: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Cho phép dùng dao cách ly để tiến hành các thao tác có điện trong trường hợp nào sau đây?

- a. Đóng và cắt không tải thanh cái hoặc đoạn thanh dẫn.

- b. Đóng và cắt dao cách ly nối tắt thiết bị.

- c. Đóng và cắt điểm trung tính của các máy biến áp, kháng điện.

- d. Đóng và cắt điểm trung tính của các máy biến áp, kháng điện hoặc đóng và cắt không tải thanh cái hoặc đoạn thanh dẫn hoặc đóng và cắt dao cách ly nối tắt thiết bị.

Câu 140: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Điều nào không đúng quy định xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện khi rơ le hơi máy biến áp tác động báo tín hiệu

- a. Kiểm tra bên ngoài máy biến áp và lấy mẫu khí trong rơ le

- b. Lấy mẫu khí trong rơ le

- c. Kiểm tra bên ngoài máy biến áp

- d. Tách máy biến áp, giao Đơn vị quản lý vận hành kiểm tra sửa chữa

Câu 141: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Báo cáo sự cố và Báo cáo phân tích sự cố được gửi theo các hình thức

- a. (b) Thư điện tử (Email) theo địa chỉ do Cấp điều độ có quyền điều khiển cung cấp

- b. (a) Gửi bằng fax số do Cấp điều độ có quyền điều khiển cung cấp

- c. (c) Gửi chính thức bằng phương thức chuyển phát nhanh (văn thư)

- d. (d) Phương án (b), (c).

Câu 142: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Máy biến dòng điện thứ nhất trung tính MBA T1 được ký hiệu như thế nào?

- a. (c) TI0T1A.

- b. (d) Phương án (b), (c) đều đúng.

- c. (b) TI0T11.

- d. (a) TI1T1.

Câu 143: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Điện áp trong chế độ vận hành bình thường tại thanh cái trên lưới điện phân phối của Đơn vị phân phối điện so với điện áp danh định là:

- a. ± 05 %.

- b. + 10% và - 05%

- c. ± 10 %.

- d. Các đáp án trên đều sai.

Câu 144: Khi xảy ra hiện tượng chạm đất phía 10.5kV của NMĐ 115/10.5kV (Y/Δ) thì chức năng bảo vệ nào sau đây tác động?

- a. Bảo vệ quá áp thứ tự không

- b. Bảo vệ quá dòng pha máy phát

- c. Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch máy phát

- d. Bảo vệ so lệch khối MBA-MF

Câu 145: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định những người nào chịu trách nhiệm khi thực hiện thao tác tại vị trí đặt thiết bị điện nhất thứ?

- a. Người thao tác trực tiếp chịu trách nhiệm chính.

- b. Người giám sát và người thao tác trực tiếp.

- c. Người giám sát chịu trách nhiệm chính.

- d. Chưa có quy định.

Câu 146: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Việc cô lập hoặc đưa các rơ le bảo vệ và tự động vào vận hành trở lại chỉ được thực hiện khi có mệnh lệnh cho phép

- a. Lãnh đạo đơn vị quản lý vận hành

- b. Điều độ viên cấp điều độ có quyền kiểm tra

- c. Lãnh đạo cấp điều độ có quyền điều khiển

- d. Điều độ viên cấp điều độ có quyền điều khiển

Câu 147: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Ký hiệu TU1T1 biểu thị ý nghĩa gì trong đánh số thiết bị?

- a. Biểu thị máy biến áp tạo trung tính số 1.

- b. Biểu thị máy biến điện áp số 1 của máy biến áp T1.

- c. Biểu thị máy biến điện áp của máy biến áp T1 phía 110kV.

- d. Biểu thị máy biến áp số 1 cấp điện áp 110kV.

Câu 148: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều độ hệ thống điện quốc gia được phân thành bao nhiêu cấp:

- a. 3 cấp

- b. 4 cấp chính

- c. 4 cấp

- d. 3 cấp chính

Câu 149: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nhân viên vận hành phải kiểm tra chỉ thị tại chỗ trạng thái và khoá mạch điều khiển của máy cắt trong trường hợp nào sau đây là đúng?

- a. Sau khi thao tác máy cắt, nếu có thao tác đóng cắt thử máy cắt.

- b. Sau khi thao tác máy cắt, nếu có thao tác tại chỗ dao cách ly hai phía của máy cắt.

- c. Trước khi thao tác máy cắt, nếu phải thao tác ngoài trời trong điều kiện thời tiết xấu.

- d. Trước khi thao tác máy cắt, nếu mạch điều khiển ở trạng thái tốt và không chạm đất.

Câu 150: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào sau đây được phép thao tác trong điều kiện thời tiết xấu?

- a. Thực hiện thao tác ngoài trời khi có gió cấp 6 trở lên.

- b. Thực hiện các thao tác trong nhà và không cần thiết phải kiểm tra ngay trạng thái tại chỗ của thiết bị đóng cắt.

- c. Thực hiện thao tác ngoài trời khi có mưa tạo thành dòng chảy trên thiết bị điện.

- d. Thực hiện các thao tác từ phòng điều khiển.

Câu 151: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT 01/02/2025, thiết bị đầu cuối RTU/Gateway trong hệ thống SCADA được đặt ở đâu? (Chọn câu đúng nhất)

- a. Chỉ tại các cấp điều độ.

- b. Tại trạm điện hoặc nhà máy điện.

- c. Chỉ tại các trung tâm điều khiển.

- d. Tại nhà máy điện và các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông

Câu 152: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Điều nào không đúng quy định xử lý của Trưởng ca khi sự cố máy cắt 132

- a. Xử lý sự cố theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển

- b. Cô lập máy cắt và bàn giao cho đơn vị sửa chữa

- c. Báo cáo ngay thông tin sự cố, tình trạng vận hành của đường dây, thiết bị ảnh hưởng cho Cấp điều độ có quyền điều khiển

- d. Xử lý sự cố thiết bị theo quy trình vận hành và xử lý sự cố do Đơn vị quản lý vận hành ban hành

Câu 153: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Quy định xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện khi máy biến áp có những hiện tượng khác thường trong quá trình vận hành

- a. Báo cáo Cấp điều độ điều khiển, Lãnh đạo trực tiếp

- b. Ghi vào sổ nhật ký vận hành

- c. Tìm mọi biện pháp xử lý sự cố theo quy định

- d. Tất cả các phương án trên

Câu 154: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đồng hồ thời gian tại các cấp điều độ và nhà máy điện, trạm điện phải được kiểm tra, đồng bộ theo phương án nào?

- a. Không có quy định cụ thể.

- b. Không được phép lệch quá 2 phút

- c. Không được phép lệch quá 1 phút

- d. Phải được đồng bộ theo GPS

Câu 155: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào sau đây được thực hiện theo phiếu thao tác mẫu?

- a. Tách hoặc đưa vào vận hành máy cắt, thanh cái, đường dây; Dùng máy cắt vòng thay cho máy cắt đang vận hành và ngược lại; Tách hoặc đưa vào vận hành dao cách ly.

- b. Tách hoặc đưa vào vận hành máy cắt, dao cách ly, đường dây; Dùng máy cắt vòng thay cho máy cắt đang vận hành và ngược lại; Tách hoặc đưa vào vận hành thiết bị bù.

- c. Tách hoặc đưa vào vận hành thanh cái, máy biến áp, thiết bị bù; Dùng máy cắt vòng thay cho máy cắt đang vận hành và ngược lại; Tách hoặc đưa vào vận hành đường dây.

- d. Tách hoặc đưa vào vận hành thanh cái, thiết bị bù, máy cắt, dao cách ly; Dùng máy cắt vòng thay cho máy cắt đang vận hành và ngược lại; Tách hoặc đưa vào vận hành máy biến áp.

Câu 156: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nội dung nào sau đây không phải là lệnh điều độ

- a. Chuẩn y các kiến nghị của nhân viên vận hành cấp dưới

- b. Huy động tổ máy thuộc quyền điều khiển

- c. Thông báo phương thức vận hành

- d. Yêu cầu nhân viên vận hành cấp dưới gửi báo cáo nhanh sự cố

Câu 157: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đồng hồ tần số của nhà máy điện phải được kiểm tra, hiệu chỉnh theo đúng quy định để đảm bảo độ chính xác cho phép

- a. Không vượt quá 0,02 Hz

- b. Không vượt quá 0,01 Hz

- c. Không có quy định cụ thể

- d. Không vượt quá 0,1 Hz

Câu 158: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT 01/02/2025, đối với trạm điện 110 kV được điều khiển và thao tác xa từ Trung tâm điều khiển, yêu cầu về kết nối SCADA như thế nào? (Chọn câu đúng nhất)

- a. Chỉ cần trang bị Gateway hoặc RTU và thiết lập một kết nối về Trung tâm điều khiển.

- b. Chỉ cần kết nối với hệ thống đo đếm điện năng.

- c. Không cần trang bị Gateway hoặc RTU nếu đã có kết nối trực tiếp với Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- d. Phải trang bị Gateway hoặc RTU thiết lập hai kết nối về hệ thống điều khiển tại Trung tâm điều khiển và từ Trung tâm điều khiển chia sẻ thông tin đến Cấp điều độ có quyền điều khiển.

Câu 159: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Cấp điều độ có quyền điều khiển được phép điều chỉnh điện áp để thay đổi tần số trong phạm vi nào?

- a. Trong phạm vi ± 5% so với điện áp danh định

- b. Không được phép

- c. Trong phạm vi ± 10% so với điện áp danh định

- d. Trong phạm vi +5% ÷ -10% so với điện áp danh định

Câu 160: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Quy định Nhân viên vận hành cấp dưới có quyền chưa thực hiện lệnh của Nhân viên vận hành cấp trên khi

- a. Cả 03 phương án đều sai

- b. Chưa được sự đồng ý của lãnh đạo trực tiếp của nhân viên vận hành cấp dưới

- c. Lệnh trái với lệnh của lãnh đạo trực tiếp của nhân viên vận hành cấp dưới

- d. Lệnh có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị

Câu 161: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Lãnh đạo của nhân viên vận hành cấp dưới có quyền nào

- a. Thay đổi lệnh điều độ khi chưa được sự đồng ý của nhân viên vận hành cấp trên.

- b. Thay đổi lệnh điều độ khi được sự đồng ý của lãnh đạo của nhân viên vận hành cấp trên.

- c. Ra lệnh ngừng khẩn cấp thiết bị.

- d. Đình chỉ công tác của nhân viên vận hành và cử nhân viên vận hành khác thay thế

Câu 162: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Nếu không có quy định riêng, máy biến áp khô được phép quá tải ngắn hạn 30% trong bao lâu

- a. 45 phút

- b. 80 phút

- c. 100 phút

- d. 60 phút

Câu 163: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trước khi đóng dao tiếp địa đường dây phải kiểm tra các hạng mục gì?

- a. Kiểm tra trạng thái tại chỗ máy cắt, dao cách ly đường dây đã mở tốt 3 pha.

- b. Kiểm tra điện áp đường dây qua TU đường dây gần bằng 0 kV.

- c. Đường dây không còn điện áp, trạng thái tại chỗ máy cắt, dao cách ly hai đầu đường dây đã mở tốt 3 pha.

- d. Kiểm tra điện áp đường dây qua TU đường dây gần bằng 0 kV hoặc kiểm tra trạng thái tại chỗ máy cắt, dao cách ly đường dây đã mở tốt 3 pha.

Câu 164: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Quy định xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện khi sự cố đường dây trên không cấp điện áp 110kV

- a. (a) Thu thập thông tin sự cố báo lên cho Cấp điều độ có quyền điều khiển

- b. (b) Lập và gửi Báo cáo nhanh sự cố cho Cấp điều độ có quyền điều khiển

- c. (c) Chủ động xử lý sự cố sau đó báo lên cho Cấp điều độ có quyền điều khiển

- d. (d) Phương án (a), (b)

Câu 165: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Báo cáo nhanh sự cố được gửi theo các hình thức nào

- a. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

- b. Gửi qua thư điện tử (Email) theo địa chỉ do Cấp điều độ có quyền điều khiển cung cấp

- c. Gửi chính thức bằng phương thức chuyển phát nhanh (văn thư)

- d. Chỉ cần thông báo bằng điện thoại cho cấp điều độ có quyền điều khiển

Câu 166: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nội dung nào sau đây là đúng về trách nhiệm của đơn vị phát điện tham gia vận hành hệ thống điện quốc gia

- a. (c) Hàng năm, tổ chức diễn tập xử lý sự cố, diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho các nhân viên vận hành ít nhất 02 lần; tổ chức diễn tập khởi động đen (đối với nhà máy điện được giao nhiệm vụ khởi động đen), mất điện toàn nhà máy điện ít nhất 01 lần

- b. (a) Hàng năm, tổ chức diễn tập xử lý sự cố, diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho các nhân viên vận hành ít nhất 01 lần

- c. (b) Hàng năm, tổ chức diễn tập khởi động đen (đối với nhà máy điện được giao nhiệm vụ khởi động đen), mất điện toàn nhà máy điện ít nhất 01 lần; tổ chức diễn tập tách lưới giữ tự dùng toàn nhà máy điện ít nhất 01 năm một lần

- d. (d) Phương án (a), (b)

Câu 167: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào sau đây không được phép giao nhận ca khi đang có sự cố hoặc đang thực hiện những thao tác phức tạp

- a. Khi hoàn thành tất cả các xử lý sự cố hoặc đang thực hiện những thao tác phức tạp

- b. Sau khi đã báo cáo và được lãnh đạo đơn vị cho phép

- c. Sau khi nhân viên vận hành nhận ca đã nắm rõ các bước xử lý sự cố hoặc thao tác tiếp theo và đồng ý ký nhận ca

- d. Khi người giao ca chưa hoàn thành sự vụ

Câu 168: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Các phương tiện thông tin liên lạc tối thiểu phục vụ công tác điều độ được trang bị tại các nhà máy điện đấu nối vào lưới điện phân phối có công suất từ 10MW trở lên hoặc trạm biến áp cấp điện áp 110 kV và kết nối hệ thống này tương thích với hệ thống thông tin của Cấp điều độ có quyền điều khiển bao gồm:

- a. DIM và mạng máy tính

- b. Tất cả các phương án trên

- c. Điện thoại.

Câu 169: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Phương án nào quy định đúng quan hệ công tác trong xử lý sự cố

- a. Nhân viên vận hành cấp trên có quyền thay thế nhân viên vận hành cấp dưới

- b. Nhân viên vận hành cấp dưới phải chấp hành lệnh của Lãnh đạo cấp trên

- c. Nhân viên vận hành cấp dưới có quyền không chấp hành lệnh của nhân viên vận hành cấp trên

- d. Nhân viên vận hành phải kịp thời báo cáo sự cố nghiêm trọng cho Lãnh đạo trực tiếp

Câu 170: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thời gian nhà máy điện hoặc trung tâm điều khiển nhà máy điện có trách nhiệm gửi báo cáo ngày hôm trước cho cấp điều độ có quyền điều khiển

- a. Trước 05h00 hàng ngày

- b. Trước 06h00 hàng ngày

- c. Trước 05h30 hàng ngày

- d. Trước 06h30 hàng ngày

Câu 171: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào cho phép nhân viên vận hành không cần lập phiếu thao tác?

- a. Thao tác 05 bước, được thực hiện tại Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- b. Thao tác 05 bước, được thực hiện tại Cấp điều độ có quyền điều khiển, Trung tâm điều khiển.

- c. Thao tác 05 bước, được thực hiện bằng tín hiệu điều khiển từ xa.

- d. Thao tác 05 bước, được thực hiện tại Cấp điều độ có quyền điều khiển, Trung tâm điều khiển hoặc thao tác bằng tín hiệu điều khiển từ xa.

Câu 172: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Cấp điện áp danh định trong hệ thống điện phân phối nào sau đây là đúng?

- a. 09 kV.

- b. 23 kV.

- c. 380 V.

- d. 66 kV.

Câu 173: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều kiện thời tiết nào không được thực hiện thao tác ngoài trời tại vị trí đặt thiết bị điện?

- a. Sân trạm bị ngập.

- b. Sương mù, tầm nhìn bị hạn chế.

- c. Trời có mưa.

- d. Có gió mạnh.

Câu 174: Nguyên tắc tác động của bảo vệ quá dòng sử dụng đặc tính phụ thuộc?

- a. Cả (a) và (b) đều đúng

- b. (c) Dòng sự cố càng lớn thì thời gian tác động càng lớn

- c. (b) Thời gian tác động tăng lên khi khoảng cách từ vị trí đặt bảo vệ đến điểm sự cố giảm xuống

- d. (a) Dòng sự cố càng lớn thì thời gian tác động càng nhỏ

Câu 175: Theo Thông tư Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng: Yêu cầu trang bị thiết bị ổn định hệ thống điện (Power System Stabiliser - PSS) đối với tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện và nhiệt điện nào?

- a. Tổ máy phát điện của nhà máy điện có công suất trên 30MW.

- b. Tổ máy phát điện có công suất trên 30MW.

- c. Tổ máy phát điện có công suất dưới 30MW.

- d. Tổ máy phát điện của nhà máy điện có công suất dưới 30MW.

Câu 176: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Điều kiện khôi phục máy biến áp bị cắt sự cố do tác động của hai mạch bảo vệ nội bộ máy biến áp là so lệch và hơi

- a. (b) Đơn vị quản lý vận hành có văn bản xác nhận máy biến áp đủ điều kiện vận hành gửi Cấp điều độ có quyền điều khiển

- b. (a) Đơn vị quản lý vận hành đã tiến hành thí nghiệm, kiểm tra thử nghiệm các thông số, phân tích mẫu khí, mẫu dầu, khắc phục những nhược điểm bất thường đã phát hiện

- c. (c) Nhân viên vận hành thông báo máy biến áp đã được Lãnh đạo Đơn vị quản lý vận hành đồng ý đưa trở lại vận hành

- d. (d) Cả (a) và (b)

Câu 177: Vùng bảo vệ của 87L?

- a. Các ý trên đều sai

- b. Giữa các máy

- c. Giữa các TI đưa vào 87L

- d. Toàn bộ đường dây

Câu 178: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Điện áp vận hành tại điểm đấu nối với Khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng trực tiếp do sự cố trong điều kiện lưới điện chưa ổn định sau sự cố cho phép mức dao động:

- a. - 05 % và + 10 % so với điện áp danh định.

- b. + 05 % và - 10 % so với điện áp danh định.

- c. ± 10 % so với điện áp danh định

- d. + 10 % và - 10 % so với điện áp danh định.

Câu hỏi 179: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Khi máy biến áp 110kV/6.3kV nhảy sự cố, Đơn vị quản lý vận hành phải có văn bản xác nhận máy biến áp đủ điều kiện vận hành trước khi đóng lại máy biến áp theo phương án nào

- a. Tất cả các phương án trên

- b. Bảo vệ so lệch MBA và quá dòng thứ tự không lộ tổng phía 110kV tác động, kiểm tra phát hiện lỗi mạch nhị thứ bảo vệ so lệch và đã khắc phục

- c. Bảo vệ hơi tác động, kiểm tra không phát hiện lỗi mạch nhị thứ, phát hiện phóng điện TC 6.3kV, đã khắc phục thanh cái bị hư hỏng

- d. Bảo vệ so lệch tác động, kiểm tra không phát hiện lỗi mạch nhị thứ, phát hiện phóng điện cáp pha A từ MBA đến MC lộ tổng phía

Câu 180: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trình tự xử lý đầu tiên của Trưởng ca khi mất điện toàn nhà máy điện?

- a. Báo cáo thông tin sự cố cho Lãnh đạo trực tiếp

- b. Báo cáo ngay về Cấp điều độ trạng thái máy cắt và tổ máy phát

- c. Xử lý theo quy trình nội bộ, chuyển nguồn tự dùng dự phòng

- d. Cắt toàn bộ các máy cắt trong trạm điện

Câu 181: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nếu NVVH ca sau và ca trước vừa ký giao nhận ca thì xảy ra sự cố, ai xử lý?

- a. Nhân viên vận hành ca trước xử lý sự cố

- b. Nhân viên vận hành ca sau xử lý sự cố

- c. Do lãnh đạo quyết định

- d. Cả 2 cùng xử lý

Câu 182: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quyền kiểm tra của Điều độ viên cấp trên được hiểu là:

- a. Quyền yêu cầu thay đổi chế độ vận hành thiết bị thuộc quyền điều khiển

- b. Quyền ra lệnh thay đổi hoặc nắm thông tin thiết bị không thuộc quyền điều khiển

- c. Ra lệnh NVVH cấp dưới thực hiện quyền điều khiển

- d. Cho phép NVVH cấp dưới thực hiện quyền điều khiển

Câu 183: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Những người nào có quyền vào phòng điều khiển khi đang xử lý sự cố?

- a. (a) Lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo trực tiếp, cán bộ chuyên môn

- b. (b) Lãnh đạo cấp trên có trách nhiệm, lãnh đạo trực tiếp

- c. (d) Đáp án (b) và (c)

- d. (c) Cán bộ chuyên môn liên quan trong trường hợp cần thiết

Câu 184: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Người thao tác phải làm gì nếu phiếu thao tác không đúng với sơ đồ thực tế?

- a. Viết lại phiếu thao tác khác.

- b. Hỏi ý kiến Người duyệt phiếu.

- c. Hỏi ý kiến Người ra lệnh.

- d. Không thực hiện phiếu thao tác.

Câu 185: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Máy biến dòng điện thứ nhất trung tính MBA T1 được ký hiệu là:

- a. (c) TI0T1A.

- b. (a) TI1T1.

- c. (d) Phương án (b), (c) đều đúng.

- d. (b) TI0T11.

Câu 186: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thẩm quyền cho phép máy cắt cắt sự cố thêm khi vượt quá số lần quy định?

- a. Trưởng ca nhà máy, Trưởng kíp trạm điện.

- b. Điều độ viên.

- c. Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- d. Giám đốc hoặc Phó giám đốc kỹ thuật Đơn vị quản lý vận hành.

Câu 187: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khóa điều khiển hệ thống làm mát MBA 110kV tại nhà máy điện nhỏ nối lưới 110kV?

- a. Thuộc quyền điều khiển của Cấp điều độ miền

- b. Thuộc quyền điều khiển của Trưởng ca, thuộc quyền kiểm tra của ĐĐ miền

- c. Thuộc quyền kiểm tra của ĐĐ miền và ĐĐ tỉnh

- d. Thuộc quyền điều khiển của Trưởng ca nhà máy điện

Câu 188: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành HTĐ quốc gia?

- a. Điều độ viên các cấp

- b. Trưởng ca NMĐ, Trưởng kíp TBA, Trực ca NLTT tại ĐĐ quốc gia

- c. Tất cả các đáp án trên

- d. Kỹ sư phương thức, SCADA/EMS/DMS

Câu 189: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Các nguyên tắc điều chỉnh điện áp:

- a. Đảm bảo giới hạn quy định, không gây quá áp

- b. Đảm bảo tối ưu thao tác điều khiển

- c. Đảm bảo tối thiểu chi phí và tổn thất

- d. Các đáp án trên đều đúng

Câu 190: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Những chức danh nào được nhận lệnh thao tác trên thiết bị điện?

- a. NVVH cấp dưới trực tiếp của người ra lệnh.

- b. Trực chính trạm 110kV.

- c. Trưởng ca NMĐ; Trực chính trạm 110kV; NVVH cấp dưới của người ra lệnh.

- d. Trưởng ca các nhà máy điện.

Câu 191: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Ký hiệu TI0T11 biểu thị ý nghĩa gì?

- a. (b) Máy biến dòng điện thứ nhất phía trung tính MBA T1.

- b. (a) Máy biến dòng điện phía cao áp MBA T1.

- c. (c) Máy biến dòng điện phía trung tính MBA T11.

- d. (d) Phương án (b), (c) đều đúng.

Câu 192: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy trình Kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành do ai ban hành?

- a. Bộ Công Thương

- b. Tập Đoàn Điện lực

- c. Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia

- d. Cục Điều tiết điện lực

Câu 193: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Việc cô lập hoặc đưa rơ le vào vận hành chỉ được thực hiện khi có mệnh lệnh của:

- a. Lãnh đạo cấp điều độ có quyền điều khiển

- b. Điều độ viên cấp điều độ có quyền điều khiển

- c. Lãnh đạo đơn vị quản lý vận hành

- d. Điều độ viên cấp điều độ có quyền kiểm tra

Câu 194: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Báo cáo sự cố gửi theo các hình thức nào?

- a. (c) Chuyển phát nhanh (văn thư)

- b. (d) Phương án (b), (c).

- c. (b) Thư điện tử (Email)

- d. (a) Gửi bằng fax

Câu 195: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Yêu cầu đối với người giám sát, người thao tác tại vị trí thiết bị nhất thứ?

- a. Hai người: Một người ra lệnh và một người nhận lệnh.

- b. Ba người: Một người giám sát, một người ra lệnh và một người thao tác.

- c. Hai người: Một người ra lệnh và một người nhận lệnh tại thiết bị nhị thứ.

- d. Hai người: Một người giám sát và một người thao tác trực tiếp.

Câu 196: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Máy biến áp phải tách ra khỏi vận hành khi thiếu rơ le bảo vệ trong trường hợp:

- a. Đồng thời thiếu cả bảo vệ so lệch và hơi

- b. Bảo vệ hơi

- c. Bảo vệ còn lại không bảo đảm chống mọi dạng sự cố.

- d. Bảo vệ so lệch

Câu 197: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Xử lý tín hiệu cảnh báo kích thích tối thiểu máy phát điện theo phương án:

- a. Giảm điện áp lưới điện

- b. Giảm công suất phản kháng

- c. Tăng điện áp máy phát

- d. Giảm công suất tác dụng

Câu 198: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Lệnh điều độ bằng chữ viết thông qua hình thức nào?

- a. Hệ thống DIM

- b. Email; DIM; Máy fax

- c. Hệ thống máy fax

- d. Email; Máy fax

Câu 199: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều kiện giao nhận ca khi đang có sự cố?

- a. (a) Không được phép giao nhận ca

- b. (d) Phương án (b), (c)

- c. (c) Sau khi đã báo cáo và được lãnh đạo đơn vị cho phép

- d. (b) NVVH nhận ca đã nắm rõ các bước xử lý và đồng ý ký nhận ca

Câu 200: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thời gian lưu trữ lệnh điều độ điện tử tại các cấp điều độ là:

- a. Ít nhất 01 năm.

- b. Ít nhất 03 năm.

- c. Ít nhất 06 tháng.

- d. Ít nhất 05 năm.

Câu 201: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều độ hệ thống điện quốc gia được phân thành:

- a. 3 cấp chính

- b. 3 cấp

- c. 4 cấp

- d. 4 cấp chính

Câu 202: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều kiện khôi phục MBA bị cắt do cả so lệch và hơi tác động?

- a. (b) Đơn vị QLVH có văn bản xác nhận đủ điều kiện vận hành

- b. (c) NVVH thông báo đã được Lãnh đạo Đơn vị QLVH đồng ý

- c. (d) Cả (a) và (b)

- d. (a) Đơn vị QLVH đã tiến hành thí nghiệm, kiểm tra, phân tích mẫu khí/dầu và khắc phục bất thường

Câu 203: Phạm vi bảo vệ của chức năng 87L được giới hạn bởi?

- a. Tất cả các TI của các đường dây có nhiều nhánh

- b. 3 TI của ba đầu của đường dây hình chữ T

- c. Tất cả các câu trên đều đúng

- d. 2 TI của hai đầu của đường dây đơn

Câu 204: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Điện áp vận hành bình thường tại thanh cái lưới phân phối so với điện áp danh định là:

- a. + 10% và - 05%

- b. ± 10 %.

- c. Các đáp án trên đều sai.

- d. ± 05 %.

Câu 205: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Điện áp vận hành cho phép tại điểm đấu nối trong chế độ bình thường:

- a. (a) và (b)

- b. (a) Tại điểm đấu nối với Khách hàng là ± 05 %.

- c. (b) Tại điểm đấu nối với nhà máy điện là + 10% và - 05%.

- d. (c) Tại điểm đấu nối với nhà máy điện là ± 10 %.

Câu 206: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Máy cắt tại điểm đấu nối giữa NMĐ với lưới phân phối:

- a. Phải được trang bị tự đóng lại.

- b. Không bắt buộc trang bị kiểm tra hoà đồng bộ.

- c. Phải được trang bị thiết bị kiểm tra hoà đồng bộ nếu hai phía đều có nguồn.

- d. Không được trang bị tự đóng lại.

Câu 207: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nhân viên vận hành thực hiện quyền điều khiển thế nào là không đúng quy trình trong trường hợp vận hành bình thường

- a. Xin phép và được cho phép trước khi thực hiện với cấp điều độ có quyền kiểm tra.

- b. Xin phép và được sự cho phép trước khi thực hiện quyền điều khiển với cấp điều độ có quyền kiểm tra; thông báo đơn vị có quyền nắm thông tin sau khi thực hiện xong quyền điều khiển.

- c. Báo cáo cấp điều độ có quyền kiểm tra sau khi thực hiện xong quyền điều khiển

- d. Thông báo thông tin cần thiết với đơn vị có quyền nắm thông tin trước khi thực hiện

Câu 208: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Trách nhiệm duy trì hệ thống thông tin liên lạc, SCADA/DMS thuộc về:

- a. Đơn vị truyền tải điện.

- b. Tất cả đều đúng.

- c. Đơn vị phát điện.

- d. Đơn vị phân phối điện.

Câu 209: Đơn vị nào trách nhiệm ban hành yêu cầu kỹ thuật chi tiết về thử nghiệm và giám sát thử nghiệm?

- a. Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia.

- b. Cục Điều tiết Điện lực.

- c. Tập đoàn điện lực Việt Nam.

- d. Bộ Công Thương.

Câu 210: Yêu cầu phải kiểm tra nội dung gì sau khi thao tác máy cắt, nếu sau đó có thao tác dao cách ly tại chỗ?

- a. Chỉ thị tại chỗ trạng thái của máy cắt, khoá điều khiển.

- b. Chỉ thị trạng thái tại chỗ và tại màn hình máy tính.

- c. Chỉ thị của khoá điều khiển.

- d. Chỉ thị trạng thái máy cắt tại màn hình máy tính.

Câu 211: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Đơn vị phát điện có quyền yêu cầu thí nghiệm khi nào?

- a. (c) Khi Đơn vị phân phối điện và Đơn vị phát điện không thống nhất ý kiến về các thông số và đặc tính vận hành của tổ máy phát điện trong kết quả thí nghiệm

- b. (d) Phương án (a), (b)

- c. (b) Kiểm tra tổ máy phát điện sau khi lắp đặt, sửa chữa lớn, thay thế, cải tiến hoặc lắp ráp lại.

- d. (a) Kiểm tra lại các đặc tính vận hành của tổ máy phát điện đã được hiệu chỉnh sau mỗi lần xảy ra sự cố hư hỏng liên quan đến tổ máy phát điện

Câu 212: Khi thời tiết có mưa tạo dòng, giông sét, gió từ cấp 6 trở lên, NVVH thực hiện thao tác thiết bị nhất thứ thế nào?

- a. Được phép thao tác khi ở chế độ khẩn cấp.

- b. Không được phép thao tác ngoài trời tại vị trí đặt thiết bị.

- c. Được phép thao tác ngoài trời.

- d. Chỉ thực hiện khi có lệnh của Điều độ cấp trên.

Câu 213: Đối với sửa chữa kéo dài trên 6 ngày, nếu kết thúc muộn hơn kế hoạch, NMĐ phải gửi phiếu đăng ký điều chỉnh khi nào?

- a. Trước 10 giờ trước khi kết thúc kế hoạch bảo dưỡng, sữa chữa ban đầu.

- b.Trước 48 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban đầu

- c. Trước 24 giờ trước khi kết thúc kế hoạch bảo dưỡng, sữ chữa ban đầu.

- d. Ngay sau khi xuất hiện các yếu tố dẫn đến kéo dài thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa

Câu 214: Việc viết phiếu, duyệt phiếu thao tác trong nội bộ 01 trạm điện/NMĐ thuộc trách nhiệm của:

- a. (c) Lãnh đạo đơn vị quản lý vận hành.

- b. (b) Cấp Điều độ có quyền kiểm tra.

- c. Cả (a) và (b) đều đúng.

- d. (a) Đơn vị quản lý vận hành.

Câu 215: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trình tự xử lý đầu tiên của Trưởng ca khi thanh cái bị mất điện?

- a. Cắt toàn bộ máy cắt nối thanh cái.

- b. Kiểm tra thanh cái không điện áp, cắt các máy cắt nếu đang đóng.

- c. Thực hiện theo lệnh của Cấp điều độ.

- d. Cắt toàn bộ máy cắt, dao cách ly nối thanh cái.

Câu 216: Đơn vị nào trách nhiệm ban hành Quy trình vận hành SCADA/Điều khiển xa?

- a. Đơn vị điều độ hệ thống điện và Đơn vị quản lý vận hành.

- b. Chưa có quy định pháp lý.

- c. Đơn vị điều độ hệ thống điện.

- d. Đơn vị quản lý vận hành.

Câu 217: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Trạm điện cấp điện áp từ bao nhiêu trở lên phải thiết lập hai kết nối SCADA độc lập vật lý?

- a. 35 kV

- b. 110 kV

- c. 220 kV

- d. 500 kV

Câu 218: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Vị trí của thiết bị Gateway/Interworking trong hệ thống SCADA được đặt ở đâu?

- a. Tại trạm biến áp, nhà máy điện.

- b. Tại các cấp độ điều độ quốc gia và miền.

- c. Tại các trung tâm điều khiển.

- d. Tại các cấp độ điều độ.

Câu 219: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Đường dây dẫn điện sau khi đã cắt điện từ cả hai phía nhà máy điện, trạm điện phải được kiểm tra không còn điện bằng phương án nào?

- a. Không được phép phân tích 1 pha.

- b. Phương án đo tần số.

- c. Không có quy định cụ thể.

- d. Bằng thiết bị thử điện (bút thử điện).

Câu 220 : Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào sau đây cho phép thao tác máy cắt khi mạch điều khiển ở trạng thái chạm đất?

- a. Khi có lệnh của Trưởng/Phó đơn vị điều độ, Trưởng/Phó phòng điều độ hoặc người được uỷ quyền.

- b. Khi thao tác để thử nghiệm máy cắt.

- c. Khi xử lý sự cố.

- d. Khi cấp điện cho phụ tải quan trọng.

Câu 221: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào sau đây phải tách máy biến áp ra khỏi vận hành?

- a. Nhiệt độ cuộn dây tăng cao

- b. Có hiện tượng rỉ dầu

- c. Nhiệt độ dầu tăng cao

- d. Mẫu dầu không đạt tiêu chuẩn

Câu 222: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Yêu cầu đối với tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện có công suất đến 30 MW đấu nối vào lưới điện phân phối phải có khả năng nhận liên tục công suất phản kháng với hệ số công suất là:

- a. 0.98

- b. 0.95

- c. 0.9

- d. 0.85

Câu 223: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Những chức danh nào dưới đây được nhận lệnh thao tác trên thiết bị điện?

- a. Trưởng ca các nhà máy điện; Trực chính trạm 110kV; Nhân viên vận hành cấp dưới trực tiếp của người ra lệnh.

- b. Nhân viên vận hành cấp dưới trực tiếp của người ra lệnh.

- c. Trực chính trạm 110kV.

- d. Trưởng ca các nhà máy điện.

Câu 224: Đối tượng nào phải khóa mạch tự động đóng lại của đường dây trong trường hợp sự cố thoáng qua 03 lần trong vòng 08 giờ của đường dây trên không cấp điện áp 110kV

- a. Nhân viên vận hành

- b. Các đáp án trên đều sai

- c. Đơn vị quản lý vận hành

- d. Cấp Điều độ có quyền điều khiển

Câu 225: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Việc ban hành quy trình thao tác thiết bị điện thuộc phạm vi quản lý phù hợp với yêu cầu của nhà chế tạo, sơ đồ kết dây và quy định tại Thông tư này thuộc trách nhiệm của Đơn vị nào?

- a. Đơn vị quản lý vận hành.

- b. Các cấp điều độ liên quan.

- c. Nhà sản chế tạo thiết bị và đơn vị quản lý vận hành.

- d. Đơn vị tư vấn

Câu 226: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đóng cắt thử máy cắt được thực hiện trong trường hợp nào dưới đây?

- a. Đóng dao cách ly một phía của máy cắt và đóng dao tiếp địa cố định hoặc tiếp địa di động ở một phía của máy cắt.

- b. Các dao cách ly hai phía của máy cắt được cắt hoàn toàn và chỉ đóng dao tiếp địa cố định hoặc tiếp địa di động ở một phía của máy cắt.

- c. Đóng dao cách ly cả hai phía của máy cắt, dao tiếp địa cố định hoặc tiếp địa di động ở cả hai phía của máy cắt được cắt hoàn toàn.

- d. Các dao cách ly hai phía của máy cắt được cắt hoàn toàn và đóng dao tiếp địa cố định hoặc tiếp địa di động ở cả hai phía của máy cắt.

Câu 227: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp thiết bị điện được tách dự phòng (không mang điện) trong thời gian bao nhiêu lâu, trước khi đưa vào vận hành, Đơn vị quản lý vận hành thiết bị phải thực hiện thí nghiệm, kiểm tra và xác nhận thiết bị điện đủ tiêu chuẩn vận hành:

- a. Quá 45 ngày

- b. Quá 120 ngày

- c. Quá 90 ngày

- d. Quá 30 ngày

Câu 228: Chức năng 50BF (Bảo vệ chống máy cắt hư hỏng) được khởi tạo từ:

- a. Tín hiệu pickup của các bảo vệ

- b. Lệnh trip từ các bảo vệ

- c. Lệnh dropout của các bảo vệ

- d. Các ý trên đều sai

Câu 229: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm gửi Báo cáo phân tích sự cố hệ thống điện thuộc quyền quản lý vận hành cho đơn vị quản lý cấp trên:

- a. Trong vòng 48h kể từ khi sự cố xảy ra

- b. Trong vòng 24h kể từ khi sự cố xảy ra

- c. Sau khi khắc phục sự cố

- d. Khi được yêu cầu

Câu 230: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trừ trường hợp xảy ra quá tải hoặc ảnh hưởng đến an ninh hệ thống điện, cho phép các nhà máy điện sau đây tự điều khiển phát công suất tác dụng:

- a. (c) Nhà máy điện có công suất lớn hơn 30MW

- b. (b) Nhà máy điện gió, mặt trời có công suất lớn hơn 30MW

- c. (d) Phương án (a), (b)

- d. (a) Nhà máy điện được huy động theo cơ chế chi phí tránh được.

Câu 231: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều khiển tần số trong hệ thống điện quốc gia bao gồm:

- a. Ba cấp.

- b. Một cấp.

- c. Hai cấp.

- d. Bốn cấp

Câu 232: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nếu không có quy định riêng, máy biến áp dầu được phép quá tải ngắn hạn 75% trong bao lâu:

- a. 45 phút

- b. 120 phút

- c. 80 phút

- d. 20 phút

Câu 233: Các phương pháp được sử dụng trong chức năng bảo vệ chạm đất 100% Stator?

- a. (b) Bơm điện áp tần số thấp

- b. Cả (a) và (b) đều đúng

- c. (a) Sử dụng điện áp sóng hài bậc 3

- d. (c) Sử dụng điện áp thứ tự không

Câu 234: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Ký hiệu TUC12A biểu thị ý nghĩa gì trong đánh số thiết bị?

- a. Biểu thị máy biến điện áp thứ nhất thanh cái 110kV thứ hai.

- b. Các đáp án trên đều sai.

- c. Biểu thị pha A máy biến điện áp thanh cái 110kV thứ hai.

- d. Biểu thị pha A máy biến điện áp thanh cái 110kV thứ mười hai.

Câu 235: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Biểu đồ điện áp thanh cái 110kV tại nhà máy điện thực hiện theo phương án nào?

- a. Cấp điều độ miền lập và phê duyệt trên cơ sở đồng ý của Cấp điều độ quốc gia

- b. Nhà máy điện lập và phê duyệt trên cơ sở đồng ý của Cấp điều độ miền

- c. Nhà máy điện lập và phê duyệt

- d. Cấp điều độ miền lập và phê duyệt

Câu 236: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi máy biến áp nhảy sự cố, Đơn vị quản lý vận hành phải có văn bản xác nhận máy biến áp đủ điều kiện vận hành trước khi đóng lại máy biến áp theo phương án nào :

- a. Tất cả các đáp án trên

- b. Bảo vệ áp lực dầu tác động, kiểm tra phát hiện lỗi mạch nhị thứ và đã khắc phục

- c. Bảo vệ so lệch tác động, kiểm tra phát hiện lỗi mạch nhị thứ và đã khắc phục

- d. Bảo vệ hơi tác động, kiểm tra không phát hiện lỗi mạch nhị thứ

Câu 237: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Lệnh điều độ bằng tín hiệu điều khiển được lưu trữ trong thời gian bao lâu?

- a. Ít nhất là 06 tháng

- b. Ít nhất là 09 tháng

- c. Ít nhất là 12 tháng

- d. Ít nhất là 03 tháng

Câu 238: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Quy định xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện khi sự cố đường dây trên không cấp điện áp 110kV:

- a. (a) Thu thập thông tin sự cố báo lên cho Cấp điều độ có quyền điều khiển

- b. (b) Lập và gửi Báo cáo nhanh sự cố cho Cấp điều độ có quyền điều khiển

- c. (d) Phương án (a), (b)

- d. (c) Chủ động xử lý sự cố sau đó báo lên cho Cấp điều độ có quyền điều khiển

Câu 239: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thực hiện biểu đồ điện áp theo phương án nào?

- a. (d) Phương án (a) và (b)

- b. (b) Nhân viên vận hành tại trạm điện tự điều chỉnh điện áp theo biểu đồ do cấp điều độ có quyền điều khiển giao

- c. (c) Cấp điều độ có quyền điều khiển lệnh cho nhân viên vận hành cấp dưới điều chỉnh điện áp theo biểu đồ

- d. (a) Nhân viên vận hành tại nhà máy điện tự điều chỉnh điện áp theo biểu đồ do cấp điều độ có quyền điều khiển giao

Câu 240: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Các nguyên tắc điều chỉnh điện áp:

- a. Đảm bảo tối thiểu chi phí vận hành và tổn thất.

- b. Các đáp án trên đều đúng.

- c. Đảm bảo điện áp trong giới hạn cho phép theo quy định, không gây quá áp hoặc nguy hiểm cho các phần tử trong hệ thống điện.

- d. Đảm bảo tối ưu các thao tác điều khiển.

Câu 241: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Công suất khả dụng của tổ máy phát điện được hiểu:

- a. (d) Phương án (a) và (c).

- b. (b) Là công suất phát thực tế của tổ máy phát điện có thể phát ổn định, liên tục trong một khoảng thời gian xác định.

- c. (c) Là công suất phát thực tế cực đại của tổ máy phát điện có thể phát ổn định trong một khoảng thời gian quy định cụ thể.

- d. (a) Là công suất phát thực tế cực đại của tổ máy phát điện có thể phát ổn định, liên tục trong một khoảng thời gian xác định.

Câu 242: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trước khi đóng dao tiếp địa đường dây phải kiểm tra các hạng mục gì?

- a. Kiểm tra điện áp đường dây qua TU đường dây gần bằng 0 kV.

- b. Kiểm tra điện áp đường dây qua TU đường dây gần bằng 0 kV hoặc kiểm tra trạng thái tại chỗ máy cắt, dao cách ly đường dây đã mở tốt 3 pha.

- c. Kiểm tra trạng thái tại chỗ máy cắt, dao cách ly đường dây đã mở tốt 3 pha.

- d. Đường dây không còn điện áp, trạng thái tại chỗ máy cắt, dao cách ly hai đầu đường dây đã mở tốt 3 pha.

Câu 243: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Các nhà máy điện không tham gia điều chỉnh tần số sơ cấp, thứ cấp đều phải tham gia điều chỉnh theo khả năng của tổ máy để đưa tần số về phạm vi nào:

- a. 50 +/- 0,3 Hz.

- b. 50 +/- 0,1 Hz.

- c. 50 +/- 0,2 Hz.

- d. 50 +/- 0,5 Hz.

Câu 244: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi máy phát điện xuất hiện cảnh báo (quá tải stator, quá tải rotor, kích thích tối thiểu hoặc cảnh báo khác) nhân viên vận hành có thể xử lý các phương án như sau:

- a. (a) Xử lý tín hiệu cảnh báo MFĐ theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố nhà máy điện do Đơn vị quản lý vận hành ban hành.

- b. (b) Giải trừ tín hiệu cảnh báo và báo cáo cho điều độ viên có quyền điều khiển biết.

- c. (d) Phương án (a), (c).

- d. (c) Báo cáo ngay cho Cấp điều độ có quyền điều khiển thời gian để xử lý và kiến nghị các yêu cầu xử lý cảnh báo.

Câu 245: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào quy định đúng người viết phiếu thao tác có kế hoạch nhà máy điện?

- a. Quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng vận hành nhà máy điện hoặc người được ủy quyền.

- b. Nhân viên vận hành.

- c. Trưởng kíp điện.

- d. Trưởng ca.

Câu 246: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định xử lý của Nhân viên vận hành nhà máy điện khi điện áp vận hành vượt quá 20% so với điện áp định mức của đầu phân áp tương ứng:

- a. Báo cáo Cấp điều độ điều khiển và thực hiện theo lệnh

- b. Cho phép tiếp tục vận hành máy biến áp nhưng phải tăng cường giám sát

- c. Tách ngay máy biến áp ra khỏi vận hành để tránh hư hỏng thiết bị

- d. Báo cáo Lãnh đạo trực tiếp sau đó xử lý theo quy trình xử lý riêng của đơn vị

Câu 247: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT và Thông tư 06/2025/TT-BCT: Chủ sở hữu nhà máy điện, trạm điện có trách nhiệm gì đối với thiết bị đầu cuối RTU/Gateway kết nối về hệ thống SCADA?

- a. Chỉ cần đầu tư, lắp đặt.

- b. Phối hợp với đơn vị khác thực hiện.

- c. Đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành để đảm bảo kết nối, truyền dữ liệu liên tục, đầy đủ, tin cậy.

- d. Chỉ cần quản lý, vận hành.

Câu 248: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Các quy định về điều kiện khép mạch vòng trên hệ thống điện 220, 110kV?

- Góc lệch pha điện áp δ ≤ 30o, chênh lệch điện áp ∆U≤ 10%

- Góc lệch pha điện áp δ ≤ 30o, chênh lệch điện áp ∆U≤ 15%

- Góc lệch pha điện áp δ ≤ 35o, chênh lệch điện áp ∆U≤ 15%

- Góc lệch pha điện áp δ ≤ 35o, chênh lệch điện áp ∆U≤ 10%

Câu 249: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi thực hiện lệnh điều độ bằng lời nói, kênh thông tin liên lạc nào được ưu tiên sử dụng trước?

- a. Kênh trực thông hoặc kênh thông tin vô tuyến điện.

- b. Kênh điện thoại cố định

- c. Kênh điện thoại di động (không dây)

- d. Không quy định thứ

Câu 250: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Hệ thống bảo vệ của nhà máy điện có các đường dây điện cấp điện áp 110 kV đấu nối nhà máy điện vào hệ thống điện quốc gia phải có:

- a. Ít nhất 01 (một) kênh thông tin liên lạc phục vụ cho việc truyền tín hiệu rơ le bảo vệ giữa hai đầu đường dây với thời gian truyền không lớn hơn 30 ms.

- b. Ít nhất 01 (một) kênh thông tin liên lạc phục vụ cho việc truyền tín hiệu rơ le bảo vệ giữa hai đầu đường dây với thời gian truyền không lớn hơn 20 ms.

- c. 02 (hai) kênh thông tin liên lạc phục vụ cho việc truyền tín hiệu rơ le bảo vệ giữa hai đầu đường dây với thời gian truyền không lớn hơn 30 ms.

- d. 02 (hai) kênh thông tin liên lạc phục vụ cho việc truyền tín hiệu rơ le bảo vệ giữa hai đầu đường dây với thời gian truyền không lớn hơn 20 ms.

Câu 251: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Người được đào tạo để trở thành Trưởng ca nhà máy điện hoặc trung tâm điều khiển nhà máy điện phải có kinh nghiệm công tác hoặc được đào tạo tại tất cả các vị trí Trực chính hoặc Trưởng kíp của nhà máy điện ít nhất bao nhiêu tháng cho mỗi vị trí chức danh?

- a. 06 tháng

- b. 12 tháng

- c. 01 tháng

- d. 03 tháng

Câu 253: Tác động của chức năng bảo vệ 50BF cấp 2 (trip)?

- a. Cắt các MC liên quan tại nội bộ trạm và các trạm đối diện

- b. Cắt lại MC tại chỗ

- c. Cắt các MC liên quan tại nội bộ trạm

- d. Cắt tất cả MC nối vào thanh cái

Câu 254: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nội dung nào sau đây là đúng về điều khiển tần số sơ cấp?

- a. Tất cả các đáp án đều sai

- b. Là quá trình điều chỉnh để đưa tần số về dải (50 +/- 0,2) Hz

- c. Là quá trình điều chỉnh tức thời tần số hệ thống điện được thực hiện tự động bởi số lượng lớn các tổ máy phát điện có trang bị hệ thống điều tốc.

Câu 255: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Người ra lệnh không phải nắm nội dung nào trước khi thao tác?

- a. Thời gian kết thúc công tác.

- b. Mục đích thao tác.

- c. Dự đoán xu hướng thay đổi phụ tải, công suất, điện áp khi thực hiện thao tác.

- d. Đọc kỹ phiếu thao tác, kiểm tra phiếu thao tác phù hợp với sơ đồ kết dây thực tế.

Câu 256: Theo Thông tư Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng: Định nghĩa Đơn vị bán buôn điện là gì?

- a. Là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn điện.

- b. Cả 3 đáp án trên đều sai.

- c. Là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn điện.

- d. Là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn điện.

Câu 257: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào sau đây không được phép giao nhận ca khi đang có sự cố hoặc đang thực hiện những thao tác phức tạp?

- a. Sau khi đã báo cáo và được lãnh đạo đơn vị cho phép.

- b. Khi người giao ca chưa hoàn thành sự vụ.

- c. Sau khi nhân viên vận hành nhận ca đã nắm rõ các bước xử lý sự cố hoặc thao tác tiếp theo và đồng ý ký nhận ca.

- d. Khi hoàn thành tất cả các xử lý sự cố hoặc đang thực hiện những thao tác phức tạp.

Câu 258: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Dải tần số được phép dao động của hệ thống điện ở chế độ sự cố đơn lẻ:

- a. 48 Hz ÷ 51 Hz.

- b. 49 Hz ÷ 51 Hz.

- c. 49 Hz ÷ 50 Hz.

- d. 47,5 Hz ÷ 52 Hz.

Câu 259: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nhân viên vận hành là những đối tượng nào sau đây?

- a. Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ tại nhà máy điện, trạm điện hoặc tại trung tâm điều khiển nhóm nhà máy điện, trạm điện.

- b. Nhân viên trực tổ thao tác lưu động.

- c. Điều độ viên tại các cấp Điều độ.

- d. Tất cả các đáp án trên

Câu 260: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thay đổi, điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa theo đề nghị của Cấp điều độ có quyền điều khiển để đảm bảo an ninh hệ thống điện trong các trường hợp:

- a. (d) Phương án (b) và (c)

- b. (c) Trên cơ sở đánh giá khả năng bảo đảm cung cấp điện ngắn hạn, việc tách thiết bị để bảo dưỡng, sửa chữa hoặc tiếp tục cô lập thiết bị đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa có thể làm suy giảm bảo đảm cung cấp điện.

- c. (a) Không thể thực hiện được kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lưới điện và nhà máy điện do xảy ra các trường hợp bất khả kháng hoặc theo yêu cầu phát sinh của cơ quan có thẩm quyền.

- d. (b) Tại bất kỳ thời điểm nào, khi nhận thấy việc tách thiết bị để bảo dưỡng sửa chữa hoặc tiếp tục cô lập thiết bị đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa dẫn đến vi phạm bảo đảm cung cấp điện.

Câu 261: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào quy định đúng khi lãnh đạo của nhân viên vận hành cấp dưới không đồng ý với lệnh chỉ huy điều độ của nhân viên vận hành cấp trên?

- a. Lãnh đạo của nhân viên vận hành cấp dưới nghiêm cấm nhân viên vận hành của mình thực hiện lệnh đó, trừ trường hợp lệnh điều độ đó đe dọa đến tính mạng con người hoặc an toàn thiết bị.

- b. Lãnh đạo của nhân viên vận hành cấp dưới có thể kiến nghị với chính người ra lệnh hoặc qua lãnh đạo nhân viên vận hành cấp trên.

- c. Lãnh đạo của nhân viên vận hành cấp dưới có quyền thay đổi lệnh điều độ khi chưa được sự đồng ý của nhân viên vận hành cấp trên.

- d. Lãnh đạo của nhân viên vận hành cấp dưới kiến nghị lãnh đạo nhân viên vận hành cấp trên để thay thế nhân viên này.

Câu 262: Góc lệch tối đa khi hoà đồng bộ ở cấp điện áp 110kV theo Thông tư Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia là bao nhiêu?

- a. 40 độ

- b. 30 độ

- c. 20 độ

- d. 10 độ

Câu 263: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm gửi Báo cáo sự cố cho Cấp điều độ có quyền điều khiển thiết bị:

- a. Trong vòng 24h kể từ khi sự cố xảy ra.

- b. Trong vòng 12h kể từ khi sự cố xảy ra.

- c. Ngay sau khi xử lý và khắc phục tạm thời xong phần tử bị sự cố.

- d. Trong vòng 48h kể từ khi sự cố xảy ra.

Câu 264: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Yêu cầu đối với tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện có công suất đến 30 MW đấu nối vào lưới điện phân phối phải có khả năng phát liên tục công suất phản kháng với hệ số công suất là:

- a. 0,9.

- b. 0,95.

- c. 0,85.

- d. 0,8.

Câu 265: Khi ngắn mạch giữa vài vòng dây trong cùng 1 pha của máy biến áp bảo vệ nào tác động trước tiên?

- a. Quá dòng

- b. Quá áp

- c. Hơi

- d. Quá tải

Câu 266: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi máy biến áp 110kV/6.3kV nhảy sự cố, Đơn vị quản lý vận hành phải có văn bản xác nhận máy biến áp đủ điều kiện vận hành trước khi đóng lại máy biến áp theo phương án nào:

- a. Bảo vệ so lệch tác động, kiểm tra không phát hiện lỗi mạch nhị thứ, phát hiện phóng điện cáp pha A từ MBA đến MC lộ tổng phía 6.3kV, đã khắc phục sợi cáp bị hư hỏng

- b. Bảo vệ so lệch MBA và quá dòng thứ tự không lộ tổng phía 110kV tác động, kiểm tra phát hiện lỗi mạch nhị thứ bảo vệ so lệch và đã khắc phục

- c. Bảo vệ hơi tác động, kiểm tra không phát hiện lỗi mạch nhị thứ, phát hiện phóng điện TC 6.3kV, đã khắc phục thanh cái bị hư hỏng

- d. Tất cả các phương án trên

Câu 267: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định những người nào chịu trách nhiệm khi thực hiện thao tác tại vị trí thiết bị điện nhất thứ?

- a. Chưa có quy định.

- b. Người thao tác trực tiếp chịu trách nhiệm chính.

- c. Người giám sát chịu trách nhiệm chính.

- d. Người giám sát và người thao tác trực tiếp.

Câu 268: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy trình trình tự xử lý đầu tiên của Trưởng ca khi mất điện toàn nhà máy điện:

- a. Báo cáo ngay về Cấp điều độ có quyền điều khiển trạng thái của các máy cắt và tình trạng các tổ máy phát.

- b. Báo cáo thông tin sự cố cho Lãnh đạo trực tiếp.

- c. Cắt toàn bộ các máy cắt trong trạm điện của nhà máy điện, kiểm tra tình trạng các thiết bị trong nhà máy điện.

- d. Xử lý sự cố theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố do Đơn vị quản lý vận hành ban hành, chuyển đổi sang nguồn dự phòng cấp điện tự dùng cần thiết.

Câu 269: Phân biệt chế độ sự cố và chế độ làm việc không bình thường: Trong các chế độ làm việc sau đây của máy phát, chế độ nào là sự cố?

- a. (a) Chạm chập giữa các vòng dây trong cùng 1 pha.

- b. (b) Dòng điện tăng cao do ngắn mạch ngoài hoặc do quá tải.

- c. Cả phương án (b) và (c) đều đúng.

- d. (c) Điện áp đầu cực tăng cao do mất tải đột ngột hoặc do cắt ngắn mạch ngoài

Câu 270: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp đã quá giờ giao ca nhưng nhân viên vận hành ca sau vẫn chưa đến, gọi điện liên lạc không được, nhân viên vận hành ca trước chọn hướng xử lý theo phương án nào:

- a. Liên lạc trực tiếp với nhân viên vận hành khác và nhờ đến nhận ca.

- b. Báo cáo nhân viên vận hành cấp trên hỗ trợ liên lạc với người thân của nhân viên vận hành ca sau.

- c. Tiếp tục trực ca cho đến khi nhân viên vận hành ca sau đến nhận ca.

- d. Báo cáo Lãnh đạo trực tiếp để cử nhân viên vận hành khác đến nhận ca.

Câu 271: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT 01/02/2025, Trung tâm điều khiển phải đảm bảo điều gì đối với việc truyền tải dữ liệu của các nhà máy điện, trạm điện và thiết bị đóng cắt trên lưới điện về hệ thống SCADA của Cấp điều độ có quyền điều khiển? (Chọn câu đúng nhất)

- a. Truyền tải dữ liệu theo yêu cầu của nhà máy điện.

- b. Chỉ truyền dữ liệu khi có sự cố.

- c. Đảm bảo kết nối, truyền dữ liệu ổn định, tin cậy và liên tục.

- d. Chỉ cần truyền dữ liệu không liên tục.

Câu 272: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nội dung nào sau đây là không đúng về nguyên tắc phân cấp quyền điều khiển, quyền kiểm tra?

- a. Phân cấp quyền điề u khiển theo công suất đặt của nhà máy điện.

- b. Chi tiết phân cấp quyền điều khiển, kiểm tra phải được ban hành kèm theo quyết định phê duyệt về sơ đồ đánh số thiết bị điện nhất thứ tại trạm điện hoặc nhà máy điện.

- c. Một thiết bị điện chỉ cho phép điều độ cấp trên trực tiếp thực hiện quyền kiểm tra trong trường hợp việc thực hiện quyền điều khiển của điều độ cấp dưới hoặc Đơn vị quản lý vận hành làm thay đổi, ảnh hưởng đến chế độ vận hành của hệ thống điện hoặc thiết bị điện thuộc quyền điều khiển của điều độ cấp trên.

- d. Một thiết bị điện cho phép một hoặc nhiều cấp điều độ có quyền điều khiển.

Câu 273: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đơn vị nào có trách nhiệm ban hành Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống giám sát, điều khiển từ xa khi thực hiện thao tác xa?

- a. Chưa có quy định pháp lý.

- b. Đơn vị quản lý vận hành.

- c. Đơn vị điều độ hệ thống điện và Đơn vị quản lý vận hành.

- d. Đơn vị điều độ hệ thống điện.

Câu 274: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện khi máy biến áp có những hiện tượng khác thường trong quá trình vận hành:

- a. Tất cả các phương án trên.

- b. Ghi vào sổ nhật ký vận hành.

- c. Báo cáo Cấp điều độ điều khiển, Lãnh đạo trực tiếp.

- d. Tìm mọi biện pháp xử lý sự cố theo quy định.

Câu 275: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện khi sự cố máy biến áp:

- a. Phương án B và C.

- b. Báo cáo ngay thông tin sự cố cho Lãnh đạo và Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- c. Xử lý sự cố thiết bị theo quy trình do Đơn vị quản lý vận hành ban hành; Báo cáo ngay thông tin sự cố cho Cấp điều độ có quyền điều khiển; Xử lý sự cố theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển; Hoàn thành báo cáo nhanh sự cố.

- d. Xử lý sự cố theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển; Hoàn thành Báo cáo nhanh sự cố.

Câu 276: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT 01/02/2025, cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm gì liên quan đến dữ liệu từ các đơn vị khác? (chọn câu đúng nhất)

- a. Lưu trữ dữ liệu tại đơn vị khác.

- b. Tích hợp dữ liệu vào hệ thống SCADA của mình.

- c. Kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi tích hợp.

- d. Chỉ tiếp nhận dữ liệu khi cần thiết.

Câu 277: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thao tác nào dưới đây không cần ghi chép vào sổ nhật ký vận hành?

- a. Mọi thao tác phải được ghi nhận.

- b. Thay đổi công suất tổ máy.

- c. Thay đổi nấc phân áp.

- d. Thay đổi điện áp máy phát.

Câu 278: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Các yêu cầu phải kiểm tra trước khi thao tác đóng dao tiếp địa đường dây hoặc thiết bị điện là gì?

- a. Chỉ cần kiểm tra trạng thái thiết bị và thông số đo lường tại phòng điều khiển mà không cần kiểm tra thị trường trạng thái tại chỗ.

- b. Căn cứ thông số điện áp hoặc thiết bị thử điện chuyên dụng kiểm tra đường dây hoặc thiết bị điện đã hết điện đồng thời kiểm tra trạng thái tại chỗ máy cắt, dao cách ly liên quan đã mở hoàn toàn.

- c. Kiểm tra trạng thái tại chỗ máy cắt, dao cách ly liên quan đã mở hoàn toàn.

- d. Căn cứ thông số điện áp hoặc thiết bị thử điện chuyên dụng kiểm tra đường dây hoặc thiết bị điện đã hết điện.

Câu 279: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Người giám sát, người thao tác phải thực hiện tất cả các thao tác đúng theo trình tự trong phiếu theo yêu cầu của ai?

- a. Người ra lệnh thao tác.

- b. Người viết phiếu thao tác.

- c. Người duyệt phiếu thao tác.

- d. Tất cả các câu trả lời đều đúng.

Câu 280: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào sau đây được thực hiện theo phiếu thao tác mẫu?

- a. Tách hoặc đưa vào vận hành thanh cái, thiết bị bù, máy cắt, dao cách ly; Dùng máy cắt vòng thay cho máy cắt đang vận hành và ngược lại; Tách hoặc đưa vào vận hành máy biến áp.

- b. Tách hoặc đưa vào vận hành thanh cái, máy biến áp, thiết bị bù; Dùng máy cắt vòng thay cho máy cắt đang vận hành và ngược lại; Tách hoặc đưa vào vận hành đường dây.

- c. Tách hoặc đưa vào vận hành máy cắt, thanh cái, đường dây; Dùng máy cắt vòng thay cho máy cắt đang vận hành và ngược lại; Tách hoặc đưa vào vận hành dao cách ly.

- d. Tách hoặc đưa vào vận hành máy cắt, dao cách ly, đường dây; Dùng máy cắt vòng thay cho máy cắt đang vận hành và ngược lại; Tách hoặc đưa vào vận hành thiết bị bù.

Câu 281: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào sau đây đúng trình tự tiến hành thao tác tại vị trí đặt thiết bị điện nhất thứ?

- a. Người giám sát đọc lệnh; Người thao tác nhắc lại lệnh; Người thao tác thực hiện thao tác; Người giám sát và người thao tác kiểm tra thao tác tốt.

- b. Người giám sát và người thao tác kiểm tra đúng thiết bị cần thao tác; Người giám sát đọc lệnh; Người thao tác nhắc lại lệnh; Người thao tác thực hiện thao tác.

- c. Người thao tác kiểm tra đúng thiết bị cần thao tác; Người giám sát đọc lệnh; Người thao tác nhắc lại lệnh; Người thao tác thực hiện thao tác.

- d. Người giám sát kiểm tra đúng thiết bị cần thao tác; Người giám sát đọc lệnh; Người thao tác nhắc lại lệnh; Người thao tác thực hiện thao tác.

Câu 282: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Trong chế độ sự cố hệ thống điện hoặc khôi phục sự cố, cho phép mức dao động điện áp:

- a. ± 10% so với điện áp danh định.

- b. - 5% so với điện áp danh định.

- c. ± 5% so với điện áp danh định.

- d. ± 15% so với điện áp danh định.

Câu 283: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi sự cố xảy ra, nhân viên vận hành phải tiến hành công việc nào đầu tiên?

- a. Reset các tín hiệu, chuông còi.

- b. Áp dụng các biện pháp xử lý sự cố theo quy định để nhanh chóng loại trừ sự cố và ngăn ngừa sự cố lan rộng.

- c. Cô lập phần tử bị sự cố.

- d. Báo cáo thông tin sự cố cho Cấp điều độ có quyền điều khiển.

Câu 284: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào quy định đúng khi lệnh của lãnh đạo trực tiếp trái với lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên thì:

- a. Nhân viên vận hành cấp dưới thi hành không bàn cãi, không chậm trễ lệnh của nhân viên vận hành cấp trên.

- b. Nhân viên vận hành cấp dưới phải thi hành nếu mệnh lệnh đó là hợp lý.

- c. Nhân viên vận hành cấp dưới không thi hành.

- d. Nhân viên vận hành cấp dưới có quyền không thi hành và thông báo lại với nhân viên vận hành cấp trên trừ trường hợp nguy hiểm đến tính mạng con người hoặc an toàn thiết bị.

Câu 285: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Cho phép nhân viên vận hành không cần lập phiếu thao tác nhưng phải ghi chép đầy đủ các bước thao tác vào sổ nhật ký vận hành trong các trường hợp nào sau đây? (Chọn các đáp án đúng)

- a. Xử lý sự cố, thao tác có số bước thao tác bằng 4 (bốn) bước và được thực hiện tại các cấp điều độ có quyền điều khiển.

- b. Xử lý sự cố, thao tác có số bước thao tác không quá 03 (ba) bước.

- c. Thao tác có số bước thao tác không quá 05 (năm) bước hoặc thực hiện tại các cấp điều độ có quyền điều khiển.

- d. Thao tác được thực hiện tại trung tâm điều khiển hoặc thao tác bằng điều khiển từ xa.

Câu 286: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi truyền đạt lệnh thao tác bằng lời nói, người ra lệnh phải thực hiện như thế nào là đúng?

- a. Thông báo rõ họ tên và phải xác định rõ họ tên, chức danh người nhận lệnh.

- b. Chỉ cần xác định rõ họ tên người nhận lệnh và số phiếu thao tác.

- c. Thông báo rõ số phiếu thao tác và phải xác định rõ họ tên, chức danh người nhận lệnh.

- d. Thông báo rõ họ tên người ra lệnh, số phiếu thao tác và phải xác định rõ họ tên, chức danh người nhận lệnh.

Câu 287: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nếu không có quy định riêng, máy biến áp dầu được phép quá tải ngắn hạn 30% trong bao lâu?

- a. 60 phút

- b. 100 phút

- c. 80 phút

- d. 120 phút

Câu 288: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Hình thức nào dưới đây quy định thực hiện chuyển phiếu thao tác giữa các đơn vị tham gia thao tác?

- a. Thư điện tử, chuyển trực tiếp hoặc qua web.

- b. Điện thoại, thư điện tử hoặc các hình thức qua mạng khác, chuyển trực tiếp.

- c. Điện thoại, fax, tin nhắn, thư điện tử hoặc các hình thức qua mạng khác, chuyển trực tiếp.

- d. Điện thoại, fax, thư điện tử hoặc các hình thức qua mạng khác.

Câu 289: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào quy định không đúng nhiệm vụ của Trưởng ca nhà máy điện trong xử lý sự cố?

- a. Xử lý sự cố phần lưới điện tự dùng và báo cáo cho nhân viên vận hành cấp trên để phối hợp ngăn ngừa sự cố mở rộng.

- b. Xử lý sự cố theo đúng quy trình.

- c. Áp dụng mọi biện pháp nhanh nhất cấp điện lại cho khách hàng và đảm bảo chất lượng điện năng

- d. Áp dụng mọi biện pháp cần thiết theo quy định để ngăn ngừa sự cố mở rộng

Câu 290: Điều kiện tự đóng lại đường dây 110kV là?

- a. Thanh cái có điện/đường dây không điện hoặc thanh cái không điện/đường dây có điện.

- b. Cả 2 đều đúng.

- c. Thanh cái có điện/đường dây có điện và thoả mãn điều kiện hoà.

- d. Cả 2 đều sai.

Câu 291: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định quan hệ công tác trong xử lý sự cố:

- a. Nhân viên vận hành cấp dưới phải chấp hành các mệnh lệnh của Nhân viên vận hành cấp trên. Đối với những lệnh có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị thì được phép chưa thực hiện nhưng phải báo cáo Nhân viên vận hành cấp trên.

- b. Nhân viên vận hành cấp dưới được phép không thực hiện đối với những lệnh có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị và không phải chịu trách nhiệm.

- c. Lãnh đạo nhân viên vận hành cấp dưới có quyền đề nghị Lãnh đạo trực tiếp của Nhân viên vận hành cấp trên thay thế Nhân viên vận hành này trong trường hợp có đầy đủ lý do cho thấy Nhân viên vận hành cấp trên ra lệnh điều độ gây nguy hiểm cho con người và thiết bị.

- d. Nhân viên vận hành cấp trên có quyền thay thế Nhân viên vận hành này trong trường hợp có đầy đủ lý do cho thấy Nhân viên vận hành cấp dưới không đủ năng lực xử lý sự cố hoặc vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn kỹ thuật, quy trình liên quan.

Câu 292: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT 01/02/2025, thiết bị đầu cuối RTU/Gateway phải có đặc tính kỹ thuật như thế nào để đảm bảo kết nối được với hệ thống SCADA của Cấp điều độ có quyền điều khiển và hệ thống điều khiển của Trung tâm điều khiển (nếu có)? (Chọn câu đúng nhất)

- a. Phải là thiết bị mới 100%.

- b. Chỉ cần truyền được một số loại tín hiệu cơ bản.

- c. Phải có đặc tính kỹ thuật tương thích và đảm bảo kết nối được.

- d. Phải do cùng một nhà sản xuất cung cấp.

Câu 293: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Không được hủy phiếu thao tác trong các trường hợp nào?

- a. Thao tác xử lý sự cố.

- b. Thao tác đóng điện công trình mới.

- c. Thao tác có xảy ra sự cố hoặc tai nạn.

- d. Thao tác có xảy ra sự cố hoặc tai nạn và thao tác xử lý sự cố.

Câu 294: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều chỉnh tần số thứ cấp được hiểu theo như thế nào:

- a. Là quá trình điều chỉnh tức thời tần số hệ thống điện được thực hiện bởi các tổ máy phát điện có trang bị hệ thống điều tốc.

- b. Các phương án trên đều sai.

- c. Là quá trình điều chỉnh được thực hiện thông qua tác động của hệ thống AGC nhằm đưa tần số về dải tần số 50 ± 0,5 Hz.

- d. Là quá trình điều chỉnh được thực hiện thông qua tác động của hệ thống AGC nhằm đưa tần số về dải tần số 50 ± 0,2 Hz.

Câu 295 : Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào tạm ngừng thao tác là không đúng?

- a. Khi thời gian thao tác kéo dài liên tục quá 04 giờ đối với người thao tác trực tiếp tại trạm điện hoặc nhà máy điện.

- b. Khi thao tác phải thực hiện ngoài trời trong điều kiện thời tiết xấu.

- c. Tạm ngừng thao tác cho tới khi xử lý xong sự cố, hiện tượng bất thường trong trường hợp đang thao tác thì xảy ra sự cố hoặc có cảnh báo hiện tượng bất thường tại trạm điện, nhà máy điện hoặc trên hệ thống điện.

- d. Khi thao tác vào giờ cao điểm của hệ thống.

Câu 296: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Sau khi thao tác máy cắt yêu cầu cần phải kiểm tra chỉ thị trạng thái tại chỗ của máy cắt trong trường hợp nào dưới đây?

- a. Không có thao tác DCL hai phía máy cắt.

- b. Có thao tác tại chỗ DCL hai phía máy cắt.

- c. Có thao tác DCL hai phía máy cắt bằng điều khiển từ xa.

- d. Không có thao tác DCL hai phía máy cắt hoặc khi có thao tác DCL hai phía máy cắt bằng điều khiển từ xa.

Câu 297: Độ lệch điện áp lớn nhất cho phép khi hoà đồng bộ ở cấp điện áp 110kV theo Thông tư Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia là bao nhiêu?

- a. ± 10%

- b. ± 12%

- c. ± 15%

- d. ± 20%

Câu 298: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Yêu cầu đối với người giám sát, người thao tác khi thực hiện thao tác tại vị trí đặt thiết bị nhất thứ là gì?

- a. Mọi thao tác tại vị trí đặt thiết bị điện nhất thứ đều phải có ba người phối hợp thực hiện: Một người giám sát, một người ra lệnh và một người thao tác trực tiếp. Trong mọi trường hợp, ba người đều chịu trách nhiệm như nhau về thao tác.

- b. Mọi thao tác tại vị trí đặt thiết bị điện nhất thứ đều phải có hai người phối hợp thực hiện: Một người ra lệnh và một người nhận lệnh. Trong mọi trường hợp, hai người đều chịu trách nhiệm như nhau về thao tác.

- c. Mọi thao tác tại vị trí đặt thiết bị điện nhị thứ đều phải có hai người phối hợp thực hiện: Một người ra lệnh và một người nhận lệnh. Trong mọi trường hợp, hai người đều chịu trách nhiệm như nhau về thao tác.

- d. Mọi thao tác tại vị trí đặt thiết bị điện nhất thứ đều phải có hai người phối hợp thực hiện: Một người giám sát và một người thao tác trực tiếp. Trong mọi trường hợp, hai người đều chịu trách nhiệm như nhau về thao tác.

Câu 299: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Đơn vị phát điện có quyền yêu cầu thí nghiệm trong các trường hợp nào? (Chọn các đáp án đúng)

- a. (a) Kiểm tra lại các đặc tính vận hành của tổ máy phát điện đã được hiệu chỉnh sau mỗi lần xảy ra sự cố hư hỏng liên quan đến tổ máy phát điện

- b. (d) Phương án (a), (b).

- c. (c) Khi Đơn vị phân phối điện và Đơn vị phát điện không thống nhất ý kiến về các thông số và đặc tính vận hành của tổ máy phát điện trong kết quả thí nghiệm

- d. (b) Kiểm tra tổ máy phát điện sau khi lắp đặt, sửa chữa lớn, thay thế, cải tiến hoặc lắp ráp lại.

Câu 300: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định hạn chế thao tác trong các trường hợp nào sau đây? (Chọn các đáp án đúng)

- a. Xử lý sự cố hoặc thời gian giao nhận ca.

- b. Cần phải hạn chế phụ tải để ổn định hệ thống điện.

- c. Đe dọa an toàn đến người hoặc thiết bị.

- d. Giờ có nhu cầu sử dụng điện cao hoặc thời gian giao nhận ca.

Câu 301: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nội dung nào sau đây là không đúng về yêu cầu khi thực hiện lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp dưới?

- a. Nếu không có lý do chính đáng về an toàn mà trì hoãn thực hiện lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên thì nhân viên vận hành cấp dưới và đơn vị gây ra sự trì hoãn đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả xảy ra trước pháp luật.

- b. Nhân viên vận hành cấp dưới phải thực hiện ngay và chính xác lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên. Trường hợp việc thực hiện lệnh điều độ có thể gây nguy hại đến con người, thiết bị, nhân viên vận hành cấp dưới có quyền chưa thực hiện nhưng phải báo cáo với nhân viên vận hành cấp trên.

- c. Nhân viên vận hành cấp dưới có quyền kiến nghị với lãnh đạo nhân viên vận hành cấp trên khi nhận thấy lệnh điều độ chưa hợp lý. Trong trường hợp kiến nghị không được nhân viên vận hành cấp trên chấp nhận thì vẫn phải thực hiện đúng lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

- d. Nhân viên vận hành cấp dưới có quyền kiến nghị với nhân viên vận hành cấp trên khi nhận thấy lệnh điều độ chưa hợp lý. Trong trường hợp kiến nghị không được nhân viên vận hành cấp trên chấp nhận thì vẫn phải thực hiện đúng lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Câu 302: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nếu không có quy định riêng, máy biến áp dầu được phép quá tải ngắn hạn 45% trong bao lâu?

- a. 120 phút

- b. 20 phút

- c. 80 phút

- d. 45 phút

Câu 303: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trách nhiệm khắc phục khiếm khuyết của trang thiết bị rơ le bảo vệ và tự động trong trường hợp tác động sai hoặc từ chối tác động?

- a. Đơn vị quản lý vận hành

- b. Nhân viên vận hành

- c. Cấp Điều độ có quyền điều khiển

- d. Đơn vị quản lý vận hành và Cấp điều độ có quyền điều khiển

Câu 304: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Cho phép kiểm tra trạng thái máy cắt theo chỉ thị của tín hiệu và thông số đo lường tại phòng điều khiển mà không cần kiểm tra chỉ thị trạng thái tại chỗ trong trường hợp nào?

- a. (a) Sau khi thao tác máy cắt, không thao tác dao cách ly hai phía của máy cắt này.

- b. Phương án (a), (d)

- c. (c) Thao tác cắt máy cắt để mở vòng trên hệ thống điện.

- d. (d) Sau khi thao tác máy cắt, việc thao tác dao cách ly hai phía máy cắt được thực hiện bằng điều khiển từ xa.

Câu 305: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều nào không đúng quy định xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện khi rơ le hơi máy biến áp tác động báo tín hiệu?

- a. Tách máy biến áp, giao Đơn vị quản lý vận hành kiểm tra sửa chữa

- b. Lấy mẫu khí trong rơ le

- c. Kiểm tra bên ngoài máy biến áp và lấy mẫu khí trong rơ le

- d. Kiểm tra bên ngoài máy biến áp

Câu 306: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào không cần phải tách máy biến áp ra khỏi vận hành?

- a. Màu sắc của dầu thay đổi đột ngột

- b. Nhiệt độ dầu tăng cao hơn mức bình thường

- c. Có tiếng kêu mạnh không đều và tiếng phóng điện trong máy biến áp

- d. Dầu tràn ra ngoài máy qua bình dầu phụ, vỡ kính phòng nổ hoặc dầu phun ra qua van an toàn

Câu 307: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nhân viên vận hành phải có mặt trước giờ giao nhận ca bao lâu để nắm rõ tình trạng vận hành?

- a. Ít nhất là 15 phút.

- b. Ít nhất là 30 phút.

- c. Theo quy định từng đơn vị.

- d. Ít nhất là 20 phút.

Câu 308: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào quy định đúng trình tự xử lý đầu tiên của Trưởng ca khi quá tải máy biến áp?

- a. Xử lý quá tải máy biến áp theo quy định

- b. Báo ngay cho cấp điều độ có quyền điều khiển

- c. Hoàn thành báo cáo nhanh theo quy định

- d. Chuyển tự dùng xoay chiều sang nhận tự dùng dự phòng nếu mất tự dùng xoay chiều do sự cố máy biến áp

Câu 309: Các phương tiện thông tin liên lạc tối thiểu phục vụ công tác điều độ được trang bị tại các nhà máy điện đấu nối vào lưới điện phân phối có công suất từ 10MW trở lên hoặc trạm biến áp cấp điện áp 110 kV và kết nối hệ thống này tương thích với hệ thống thông tin của Cấp điều độ có quyền điều khiển bao gồm:

- a. Tất cả các phương án trên

- b. Kênh trực thông

- c. Điện thoại

- d. DIM và mạng máy tính

Câu 310: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nhân viên vận hành không thực hiện lệnh điều độ khi nào?

- a. Khi ca trực mới chưa ký nhận ca.

- b. Phải thực hiện không bàn cãi trong mọi trường hợp.

- c. Khi lệnh điều độ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người hoặc an toàn thiết bị.

- d. Không phương án nào đúng

Câu 311: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nhân viên vận hành phải kiểm tra chỉ thị tại chỗ trạng thái và khoá mạch điều khiển của máy cắt trong trường hợp nào?

- a. Trước khi thao tác máy cắt, nếu phải thao tác ngoài trời trong điều kiện thời tiết xấu.

- b. Trước khi thao tác máy cắt, nếu mạch điều khiển ở trạng thái tốt.

- c. Sau khi thao tác máy cắt, nếu có thao tác đóng cắt thử máy cắt.

- d. Sau khi thao tác máy cắt, nếu có thao tác tại chỗ dao cách ly hai phía của máy cắt.

Câu 312: Đối với rơle 87T có hãm, khi sự cố nằm ngoài phạm vi bảo vệ thì?

- a. Dòng so lệch nhỏ hơn dòng hãm

- b. Dòng so lệch bằng dòng hãm

- c. Dòng so lệch lớn hơn dòng hãm

- d. Không xác định được

Câu 313: Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến chức năng 87L?

- a. Cả 3 đều đúng

- b. Sai số TI hai đầu đường dây

- c. Độ trễ kênh truyền tin giữa các thiết bị rơle

- d. Dòng điện không tải đường dây

Câu 314: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Dao động điện áp là sự biến đổi biên độ điện áp so với điện áp danh định trong thời gian:

- a. 40 s.

- b. > 60 s.

- c. 30 s.

- d. 50 s.

Câu 315: Rơle Bao được sử dụng để bảo vệ cho thiết bị nào?

- a. Đường dây

- b. Máy phát điện

- c. Máy biến áp

- d. Thanh cái

Câu 316: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều chỉnh tần số thứ cấp được hiểu là:

- a. Các phương án trên đều sai

- b. Hệ thống AGC nhằm đưa tần số về dải 50 ± 0,5 Hz

- c. Hệ thống AGC nhằm đưa tần số về dải 50 ± 0,2 Hz

- d. Hệ thống điều tốc điều chỉnh tức thời

Câu 317: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nội dung nào sau đây là đúng về điều khiển tần số sơ cấp?

- a. Là quá trình điều chỉnh để đưa tần số về dải (50 ± 0,2) Hz

- b. Là quá trình điều chỉnh tức thời bởi các tổ máy phát điện có trang bị hệ thống điều tốc

- c. Là điều chỉnh tần số cấp 1

- d. Tất cả các đáp án đều sai

Câu 318: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Xử lý tín hiệu cảnh báo quá tải rotor máy phát điện theo phương án nào?

- a. Giảm công suất tác dụng

- b. Giảm điện áp máy phát

- c. Tăng điện áp lưới điện

- d. Tăng công suất phản kháng

Câu 319: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định quan hệ công tác trong xử lý sự cố?

- a. Nhân viên vận hành cấp dưới phải chấp hành các mệnh lệnh của Nhân viên vận hành cấp trên. Đối với những lệnh có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị thì được phép chưa thực hiện nhưng phải báo cáo Nhân viên vận hành cấp trên

- b. Lãnh đạo nhân viên vận hành cấp dưới có quyền đề nghị Lãnh đạo trực tiếp của Nhân viên vận hành cấp trên thay thế Nhân viên vận hành này trong trường hợp có đầy đủ lý do cho thấy Nhân viên vận hành cấp trên ra lệnh điều độ gây nguy hiểm cho con người và thiết bị

- c. Nhân viên vận hành cấp dưới được phép không thực hiện đối với những lệnh có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị và không phải chịu trách nhiệm

- d. Nhân viên vận hành cấp trên có quyền thay thế Nhân viên vận hành này trong trường hợp có đầy đủ lý do cho thấy Nhân viên vận hành cấp dưới không đủ năng lực xử lý sự cố hoặc vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn kỹ thuật, quy trình liên quan

Câu 320: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào cho phép thao tác máy cắt khi mạch điều khiển ở trạng thái chạm đất?

- a. Khi xử lý sự cố.

- b. Khi thao tác để thử nghiệm máy cắt.

- c. Khi cấp điện cho phụ tải quan trọng.

- d. Khi có lệnh của lãnh đạo đơn vị điều độ.

Câu 321: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp nào cho phép nhân viên vận hành không cần lập phiếu thao tác?

- a. Thao tác đột xuất trong phạm vi 01 trạm điện bằng tín hiệu từ xa.

- b. Thao tác không quá 05 bước tại Cấp điều độ.

- c. Thao tác xử lý hiện tượng bất thường.

- d. Thao tác có số bước không quá 04 bước và thực hiện bằng tín hiệu điều khiển từ xa.

Câu 322: Các chức năng bảo vệ nào đảm bảo thời gian loại trừ sự cố trên đường dây 110kV?

- a. Bảo vệ so lệch đường dây

- b. Bảo vệ khoảng cách vùng 1

- c. Cả 3 đáp án trên đều đúng

- d. Bảo vệ khoảng cách có phối hợp kênh truyền

Câu 323: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào cho phép đưa tổ máy trở lại vận hành không cần văn bản Đơn vị quản lý vận hành khẳng định máy phát điện đó đủ tiêu chuẩn vận hành?

- a. Bảo vệ mất kích từ.

- b. Bảo vệ chạm đất stator.

- c. Không đáp án nào đúng.

- d. Bảo vệ quá dòng điện áp thấp.

Câu 324: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đối với bảo dưỡng, sửa chữa kéo dài trên 6 ngày, Trường hợp thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa có khả năng muộn hơn so với đăng ký kế hoạch đã được phê duyệt thì Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Phiếu đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện điều chỉnh đến Cấp điều độ có quyền điều khiển:

- a. Trước 48 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban đầu.

- b. Trước 24 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban đầu.

- c. Ngay sau khi xuất hiện các yếu tố dẫn đến kéo dài thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa.

- d. Trước 10 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban đầu.

Câu 325: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Mọi sự thay đổi nội dung thao tác trong phiếu thao tác để phù hợp với sơ đồ kết dây thực tế phải được sự đồng ý của ai?

- a. Được sự đồng ý của người duyệt phiếu và phải ghi vào mục "Các sự kiện bất thường trong thao tác" của phiếu thao tác và sổ nhật ký vận hành.

- b. Được sự đồng ý của Điều độ cấp trên và phải ghi vào mục "Các sự kiện bất thường trong thao tác" của phiếu thao tác và sổ nhật ký vận hành.

- c. Được sự đồng ý của người ra lệnh và phải ghi vào mục "Các sự kiện bất thường trong thao tác" của phiếu thao tác và sổ giao nhận ca.

- d. Được sự đồng ý của người viết phiếu và phải ghi vào mục "Các sự kiện bất thường trong thao tác" của phiếu thao tác và sổ giao nhận ca.

Câu 326: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phát biểu nào sai: "Trách nhiệm của đơn vị phát điện là"

- a. Đảm bảo hoạt động tin cậy của hệ thống điều tốc và kích từ. Thiết lập các hệ thống bảo vệ, điều khiển tự động đáp ứng các yêu cầu theo quy chuẩn ngành và yêu cầu của cấp điều độ có quyền điều khiển để đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện.

- b. Hàng năm, tổ chức diễn tập xử lý sự cố, diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho các nhân viên vận hành ít nhất 02 lần; tổ chức diễn tập khởi động đen (đối với nhà máy điện được giao nhiệm vụ khởi động đen), mất điện toàn nhà máy ít nhất 02 lần.

- c. Báo cáo sự cố, hiện tượng bất thường của thiết bị và tình hình khắc phục sự cố cho cấp điều độ có quyền điều khiển theo quy định.

- d. Tuân thủ phương thức vận hành, lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền điều khiển.

Câu 327: Theo Thông tư Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng: Nhà máy điện có công suất lắp đặt từ 10MW trở lên (không phân biệt cấp điện áp đấu nối) và Nhà máy điện đấu nối vào lưới điện đã kết nối đến Trung tâm điều khiển phải trang bị Gateway hoặc RTU và thiết lập:

- a. 02 kết nối với với hệ thống SCADA của Cấp điều độ có quyền điều khiển và 02 kết nối với hệ thống điều khiển tại Trung tâm điều khiển.

- b. 01 kết nối với với hệ thống SCADA của Cấp điều độ có quyền điều khiển và 02 kết nối với hệ thống điều khiển tại Trung tâm điều khiển.

- c. 02 kết nối với với hệ thống SCADA của Cấp điều độ có quyền điều khiển và 01 kết nối với hệ thống điều khiển tại Trung tâm điều khiển.

- d. 01 kết nối với với hệ thống SCADA của Cấp điều độ có quyền điều khiển và 01 kết nối với hệ thống điều khiển tại Trung tâm điều khiển.

Câu 328: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Chức danh tham gia công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia bao gồm:

- a. Điều độ viên tại các cấp điều độ; Kỹ sư phương thức, kỹ sư SCADA/EMS và kỹ sư SCADA/DMS tại các cấp điều độ; Trực ca Năng lượng tái tạo tại Cấp điều độ quốc gia; Trưởng ca nhà máy điện hoặc trung tâm điều khiển nhà máy điện, Trưởng kíp trạm điện hoặc trung tâm điều khiển trạm điện.

- b. Trưởng ca nhà máy điện

- c. Các phương án trên đều đúng.

- d. Trưởng kíp trạm điện

Câu 329: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trường hợp việc điều khiển, thao tác xa không thực hiện được, Đơn vị quản lý vận hành phải:

- a. Cử nhân viên trực thao tác lưu động đến trực tại nhà máy điện hoặc trạm điện trực tiếp thao tác theo lệnh của cấp Điều độ có quyền điều khiển.

- b. Các đáp án trên đều đúng.

- c. Thông báo ngay cho lãnh đạo trực tiếp biết để có biện pháp xử lý.

- d. Thông báo ngay cho cấp điều độ có quyền điều khiển biết và cử nhân viên trực thao tác lưu động đến trực tại nhà máy điện hoặc trạm điện trực tiếp thao tác theo lệnh của cấp Điều độ có quyền điều khiển.

Câu 330: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Công suất định mức của máy biến áp được xác định bởi:

- a. Công suất biểu kiến (kVA hoặc MVA).

- b. Công suất tác dụng (kW hoặc MW).

- c. Công suất phản kháng (kVAr).

- d. Tùy theo thiết kế của nhà sản xuất.

Câu 331: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Thiết bị nào sau đây thuộc quyền điều khiển của Cấp điều độ miền?

- a. Các máy cắt 220kV tại nhà máy điện thuộc quyền điều khiển của miền.

- b. Các dao cách ly tại trạm biến áp 110kV.

- c. Các thiết bị đầu cuối SCADA.

- d. Các rơ le bảo vệ trung thế.

Câu 332: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Khi xảy ra sự cố mất điện toàn trạm, nhân viên vận hành phải ưu tiên thực hiện việc gì trước?

- a. Kiểm tra nguyên nhân sự cố.

- b. Tách các thiết bị ra khỏi hệ thống để tránh hư hỏng khi có điện trở lại.

- c. Báo cáo cấp điều độ và chờ chỉ thị.

- d. Khôi phục điện cho các phụ tải quan trọng.

Câu 333: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Chế độ vận hành của lưới điện trung thế thường là:

- a. Trung tính nối đất trực tiếp.

- b. Trung tính cách ly hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang.

- c. Trung tính nối đất qua điện trở thấp.

- d. Tùy thuộc vào quy định của từng khu vực.

Câu 334: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Việc thay đổi các trị số chỉnh định của rơ le bảo vệ phải:

- a. Do nhân viên vận hành tự thực hiện khi thấy cần thiết.

- b. Do cấp có quyền điều khiển ra lệnh và thực hiện theo đúng phiếu chỉnh định.

- c. Được sự đồng ý của Trưởng ca nhà máy.

- d. Thực hiện định kỳ hàng tháng.

Câu 335: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện hàng năm phải được phê duyệt bởi:

- a. Đơn vị điều độ có thẩm quyền.

- b. Lãnh đạo đơn vị quản lý vận hành.

- c. Cục Điều tiết điện lực.

- d. Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Câu 336: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Việc huấn luyện an toàn điện cho nhân viên vận hành được thực hiện:

- a. Định kỳ hàng năm.

- b.Khi mới tuyển dụng.

- c. Khi thay đổi công việc hoặc thiết bị mới.

- d. Cả ba phương án trên.

Câu 337: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Phiếu thao tác phải được viết cho:

- a. Các thao tác đơn giản trên lưới hạ thế.

- b. Các thao tác phức tạp từ hai bước trở lên trên thiết bị điện.

- c. Mọi thao tác bất kể đơn giản hay phức tạp.

- d. Chỉ khi có sự cố mới cần viết phiếu.

Câu 338: Theo quy định tại Thông tư 05/2025/TT-BCT: Các loại dao cách ly có trang bị bộ truyền động điện phải:

- a. Phải được khóa cơ khí và khóa điện.

- b. Phải có biển cảnh báo nguy hiểm.

- c. Luôn ở trạng thái có điện điều khiển.

- d. Không được phép thao tác từ xa.

Câu 339: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Khi thực hiện lệnh điều độ bằng lời nói,

người nhận lệnh phải:

- a. Nhắc lại toàn bộ lệnh và ghi vào sổ nhật ký vận hành.

- b. Chỉ cần xác nhận “Rõ” là đủ.

- c. Thực hiện ngay để đảm bảo tiến độ.

- d. Chờ có văn bản xác nhận mới thực hiện.

Câu 340: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Hệ thống bảo vệ rơ le của đường dây 220kV phải đảm bảo:

- a. Có ít nhất hai hệ thống bảo vệ độc lập tác động nhanh.

- b. Có một hệ thống bảo vệ chính và một bảo vệ dự phòng.

- c. Tác động với thời gian trễ 1 giây.

- d. Chỉ cần bảo vệ quá dòng là đủ.

Câu 341: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Khi cấp điều độ quốc gia ra lệnh điều độ,

nhân viên vận hành tại nhà máy điện phải:

- a. Thực hiện ngay và không được thắc mắc.

- b. Kiểm tra tính phù hợp với quy trình vận hành tại chỗ của nhà máy.

- c. Chỉ thực hiện nếu lãnh đạo nhà máy đồng ý.

- d. Chờ nhân viên trực ca miền xác nhận lại.

Câu 342: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Trình tự kiểm tra sau khi thao tác máy cắt

bao gồm:

- a. Kiểm tra đèn tín hiệu, vị trí cơ khí và dòng điện qua máy cắt.

- b. Chỉ cần kiểm tra đèn tín hiệu trên bảng điều khiển.

- c. Kiểm tra tiếng động của máy cắt.

- d. Không cần kiểm tra nếu thao tác từ xa qua SCADA.

Câu 343: Điều kiện cần thiết để thực hiện thao tác xa là gì? (Chọn câu đúng nhất)

- a. Hệ thống điều khiển (DCS) và cổng kết nối (Gateway) hoặc thiết bị đầu cuối (RTU) tại trạm điện, nhà máy điện hoạt động tốt.

- b. Chỉ cần có nhân viên vận hành trực tại trạm/nhà máy.

- c. Hệ thống SCADA phải được cập nhật phiên bản mới nhất.

- d. Chỉ cần có kết nối internet.

### Câu 344: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đơn vị quản lý vận hành được phép ban hành phiếu thao tác mẫu trong các trường hợp nào sau đây? (Chọn các đáp án đúng)

- a. Thao tác tách hoặc đưa vào vận hành máy cắt, dao cách ly, máy biến áp, đường dây.

- b. Thao tác tách hoặc đưa vào vận hành thanh cái, máy biến áp, máy cắt.

- c. Thao tác tách hoặc đưa vào vận hành thanh cái, máy biến áp, đường dây.

- d. Thao tác tách hoặc đưa vào vận hành máy cắt, máy biến áp, đường dây.

Câu 345: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thời gian không thao tác kéo dài quá bao nhiêu tháng thì Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện thao tác thử đóng cắt máy cắt, dao cách ly, chuyển nấc máy biến áp bằng điều khiển từ xa?

- a. 3 tháng

- b. 12 tháng

- c. 6 tháng

- d. 24 tháng

Dưới đây là nội dung câu hỏi và các lựa chọn đáp án từ hình ảnh bạn đã gửi:

Câu 346: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định đơn vị nào có quyền cho phép vận hành ở chế độ thiếu trang bị rơ le bảo vệ hoặc tự động?

- a. Đơn vị quản lý vận hành

- b. Cấp điều độ có quyền kiểm tra

- c. Cấp điều độ có quyền điều khiển

- d. Cấp điều độ miền

Câu 347: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nhân viên vận hành có Trách nhiệm gửi Báo cáo nhanh sự cố cho Cấp điều độ có quyền điều khiển:

- a. Theo phụ lục V của Thông tư này.

- b. Theo phụ lục IV của Thông tư này.

- c. Chỉ cần báo cáo đầy đủ thông tin sự cố qua điện thoại với Điều độ viên cấp trên.

- d. Theo phụ lục VI của Thông tư này.

Câu 348: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thời gian tạm dừng thao tác cho phép không quá bao lâu khi thao tác kéo dài liên tục quá 04 giờ đối với người thao tác trực tiếp tại trạm điện hoặc nhà máy điện?

- a. 60 phút.

- b. 90 phút.

- c. 120 phút.

- d. 30 phút.

Câu 348: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi thực hiện lệnh điều độ bằng lời nói, kênh thông tin liên lạc nào được ưu tiên sử dụng trước?

- a. Kênh điện thoại cố định

- b. Không quy định thứ tự

- c. Kênh trực thông hoặc kênh thông tin vô tuyến điện

- d. Kênh điện thoại di động (không dây).

Câu 349: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Thực hiện thao tác tại vị trí đặt thiết bị điện nhất thứ đúng theo phương án nào?

- a. Mọi thao tác tại vị trí đặt thiết bị điện nhất thứ đều phải có hai người phối hợp thực hiện. Người thao tác trực tiếp phải có bậc an toàn từ bậc 02 trở lên, người giám sát phải có bậc an toàn từ bậc 03 trở lên.

- b. Mọi thao tác thiết bị điện nhất thứ đều phải có hai người phối hợp thực hiện. Người thao tác trực tiếp phải có bậc an toàn từ bậc 02 trở lên, người giám sát phải có bậc an toàn từ bậc 03 trở lên.

- c. Mọi thao tác thiết bị điện nhất thứ đều phải có hai người phối hợp thực hiện. Người thao tác trực tiếp phải có bậc an toàn từ bậc 03 trở lên, người giám sát phải có bậc an toàn từ bậc 04 trở lên.

- d. Mọi thao tác tại vị trí đặt thiết bị điện nhất thứ đều phải có hai người phối hợp thực hiện. Người thao tác trực tiếp phải có bậc an toàn từ bậc 03 trở lên, người giám sát phải có bậc an toàn từ bậc 04 trở lên.

Câu 350: Phạm vi bảo vệ của chức năng 87T được giới hạn bởi?

- a. Các thanh cái các phía MBA

- b. Các TI các phía MBA đưa vào rơ le 87T

- c. Các máy cắt lộ tổng MBA

- d. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 351: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định về trạng thái của dao cách ly đường dây khi đường dây trên không vận hành ở chế độ đóng điện không tải từ một nguồn hoặc ở chế độ dự phòng?

- a. Phải mở dao cách ly cả 2 phía của các máy cắt đang ở trạng thái mở.

- b. Phải mở dao cách ly phía thanh cái của các máy cắt đang ở trạng thái mở.

- c. Không cần phải mở DCL để khi cần có thể đóng lại đường dây được ngay.

- d. Phải mở dao cách ly phía đường dây của các máy cắt đang ở trạng thái mở.

Câu 352: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Máy biến áp được vận hành ngắn hạn với điện áp cao hơn không quá 10% điện áp định mức tương ứng với đầu phân áp trong điều kiện máy biến áp không bị quá tải:

- a. Dưới 12 giờ trong 48 giờ.

- b. Dưới 06 giờ trong 24 giờ.

- c. Không quy định.

- d. Dưới 12 giờ trong 24 giờ.

Câu 353: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định không đúng cho phép kiểm tra trạng thái máy cắt theo chỉ thị của tín hiệu và thông số đo lường tại phòng điều khiển?

- a. Sau khi thao tác máy cắt, việc thao tác dao cách ly hai phía máy cắt được thực hiện bằng điều khiển từ xa.

- b. Thực hiện thao tác xa hoặc thao tác trong điều kiện thời tiết xấu.

- c. Đưa máy cắt hợp bộ ra vị trí thí nghiệm.

- d. Sau khi thao tác máy cắt, không thao tác dao cách ly hai phía của máy cắt.

Câu 354: Theo Thông tư Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng: Các thử nghiệm đối với nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời, BESS chưa thực hiện được do nguồn năng lượng sơ cấp không sẵn sàng, khách hàng có nhu cầu đấu nối phải hoàn thiện trong thời gian tối đa bao lâu?

- a. Không quá thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hòa lưới lần đầu.

- b. Không quá thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày hòa lưới lần đầu.

- c. Không quá thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày hòa lưới lần đầu.

- d. Không quá thời hạn 02 (hai) năm kể từ ngày hòa lưới lần đầu.

Câu 355: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trưởng ca nhà máy xử lý theo trình tự nào khi mất điện toàn bộ nhà máy điện?

- a. Cắt toàn bộ máy cắt nếu đang đóng; Báo cáo Cấp điều độ có quyền điều khiển mất điện toàn nhà máy; Khởi động nguồn Diesel, chuyển đổi tự dùng cần thiết.

- b. Kiểm tra xác định mất điện toàn nhà máy; Khởi động nguồn Diesel, chuyển đổi tự dùng cần thiết; Cắt toàn bộ máy cắt nếu đang đóng; Báo cáo sự cố cho Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- c. Báo cáo Cấp điều độ có quyền điều khiển mất điện toàn nhà máy; Khởi động nguồn Diesel, chuyển đổi tự dùng cần thiết; Cắt toàn bộ máy cắt nếu đang đóng.

- d. Báo cáo Cấp điều độ có quyền điều khiển mất điện toàn nhà máy; Cắt toàn bộ máy cắt nếu đang đóng; Khởi động nguồn Diesel, chuyển đổi tự dùng cần thiết.

Câu 356: Mục đích chính của Hệ thống SCADA trong hệ thống điện là gì?

- a. Thanh toán tiền điện và quản lý hóa đơn.

- b. Thu thập số liệu để phục vụ việc giám sát, điều khiển và vận hành hệ thống điện.

- c. Quản lý thông tin khách hàng sử dụng điện.

- d. Dự báo phụ tải hệ thống điện.

Câu 357: Bảo vệ so lệch dọc máy phát dùng để bảo vệ và cắt máy phát khi xảy ra sự cố nào?

- a. (b) Chạm đất 1 pha trong cuộn dây stator.

- b. Cả (a) và (b) đều đúng.

- c. (a) Ngắn mạch nhiều pha trong cuộn dây stator.

- d. (c) Dòng điện tăng cao do ngắn mạch ngoài.

Câu 358: Để đảm bảo thời gian loại trừ sự cố theo các thông tư hiện hành thì hệ thống RLBV của đường dây cần phải có?

- a. Cả 2 đều đúng.

- b. Bảo vệ so lệch đường dây.

- c. Cả 2 đều sai.

- d. Bảo vệ khoảng cách kết hợp truyền cắt POTT.

Câu 359: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nhân viên vận hành cấp dưới có quyền kiến nghị với nhân viên vận hành cấp trên khi nhận thấy lệnh điều độ chưa hợp lý. Trong trường hợp kiến nghị không được nhân viên vận hành cấp trên chấp nhận thì:

- a. Vẫn phải thực hiện đúng lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

- b. Có quyền không thực hiện lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

- c. Vẫn phải thực hiện đúng lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên và phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

- d. Có quyền không thực hiện lệnh điều độ của nhân viên vận hành cấp trên và phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Câu 360: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trách nhiệm của Đơn vị quản lý vận hành trong vận hành hệ thống điện là gì?

- a. Ban hành quy trình thao tác thiết bị điện thuộc phạm vi quản lý.

- b. Ban hành quy trình thao tác thiết bị điện thuộc phạm vi quản lý; Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đảm bảo hoạt động ổn định; Hằng năm tổ chức đào tạo, kiểm tra, diễn tập kỹ năng thao tác cho nhân viên vận hành ít nhất một lần.

- c. Hằng năm tổ chức đào tạo, kiểm tra, diễn tập kỹ năng thao tác cho nhân viên vận hành ít nhất một lần.

- d. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đảm bảo hoạt động ổn định.

Câu 361: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Việc thành lập trung tâm điều khiển nhà máy điện không người trực phải đáp ứng yêu cầu sau:

- a. Các nhà máy điện được thao tác xa từ trung tâm điều khiển chỉ có duy nhất 01 đơn vị điều độ có quyền điều khiển.

- b. Các nhà máy điện được thao tác xa từ trung tâm điều khiển chỉ có tối đa 02 đơn vị điều độ có quyền điều khiển.

- c. Các nhà máy điện được thao tác xa từ trung tâm điều khiển phải có tối thiểu 02 đơn vị điều độ có quyền điều khiển.

- d. Các nhà máy điện được thao tác xa từ trung tâm điều khiển được phép có tối đa 03 đơn vị điều độ có quyền điều khiển.

Câu 362: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào quy định không đúng trách nhiệm ban hành quy trình vận hành và xử lý sự cố?

- a. Đơn vị quản lý vận hành ban hành quy trình vận hành và xử lý sự cố trạm điện, nhà máy điện.

- b. Cấp điều độ có quyền điều khiển ban hành quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện thuộc quyền điều khiển.

- c. Cấp điều độ có quyền điều khiển ban hành quy trình vận hành và xử lý sự cố trạm điện, nhà máy điện.

- d. Đơn vị quản lý vận hành ban hành quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện tự dùng.

Câu 363: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều nào không đúng quy định xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện khi sự cố thanh cái?

- a. Đưa thanh cái vào vận hành trong trường hợp sự cố không xảy ra trên thanh cái.

- b. Cắt toàn bộ các máy cắt nối vào thanh cái sự cố.

- c. Hoàn thành báo cáo nhanh sự cố.

- d. Báo cáo ngay cho Cấp điều độ điều khiển tình trạng sự cố và tình trạng vận hành các thiết bị liên quan.

Câu 364: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phải khóa mạch rơ le tự đóng lại đường dây 110kV trong trường hợp nào?

- a. (b) Trong thời gian 04 giờ, nếu đường dây đã xuất hiện sự cố thoáng qua lần thứ 04.

- b. (c) Trong thời gian 08 giờ, nếu đường dây đã xuất hiện sự cố thoáng qua lần thứ 03.

- c. (a) Trong thời gian 04 giờ, nếu đường dây đã xuất hiện sự cố thoáng qua lần thứ 03.

- d. (d) Phương án (a), (c)

Câu 365: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT 01/02/2025, chủ sở hữu nhà máy điện, trạm điện có trách nhiệm gì đối với đường truyền dữ liệu kết nối về hệ thống SCADA? (Chọn câu đúng nhất)

- a. Chỉ cần quản lý, vận hành.

- b. Chỉ cần đầu tư, lắp đặt.

- c. Phối hợp với đơn vị khác thực hiện.

- d. Đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành hoặc thuê đường truyền dữ liệu của đơn vị cung cấp dịch vụ để đảm bảo kết nối, truyền dữ liệu liên tục, đầy đủ, tin cậy.

Câu 366: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Độ lệch tần số trong chế độ vận hành bình thường cho phép:

- a. 50 \ ± 0,2 Hz.

- b. 50 \ ± 0,5 Hz.

- c. 50 \ ± 0,75 Hz.

- d. 50 \ ± 1,0 Hz.

Câu 367: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Ai có quyền cho phép thay đổi chế độ làm việc của mạch khóa liên động?

- a. Nhân viên vận hành.

- b. Nhân viên vận hành cấp trên.

- c. Lãnh đạo trực tiếp đơn vị và nhân viên vận hành cấp trên.

- d. Lãnh đạo trực tiếp đơn vị.

Câu 368: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nhân viên vận hành cấp trên không có quyền nào?

- a. Yêu cầu nhân viên vận hành cấp dưới báo cáo đầy đủ tình hình vận hành.

- b. Cho phép thay đổi nhân viên vận hành cấp dưới.

- c. Đề nghị lãnh đạo trực tiếp của nhân viên vận hành cấp dưới thay thế nhân viên vận hành này.

- d. Ra lệnh chỉ huy vận hành cho nhân viên vận hành cấp dưới.

Câu 369 : Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Xử lý của Nhân viên vận hành khi có sự cố trong nội bộ phần lưới điện tự dùng của nhà máy điện:

- a. Báo cáo lãnh đạo trực tiếp để nhận lệnh xử lý sự cố.

- b. Trực tiếp xử lý sự cố và Báo cáo nhân viên vận hành cấp trên để phối hợp ngăn ngừa sự cố mở rộng.

- c. Báo cáo nhân viên vận hành cấp trên về sự cố, thao tác theo lệnh của nhân viên vận hành cấp trên.

- d. Các đáp án trên đều đúng.

Câu 370: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định trong điều kiện sự cố, máy biến áp tăng áp và hạ áp, máy biến áp tự ngẫu ở điểm trung tính không có đầu phân áp hoặc không nối với máy điều chỉnh nối tiếp được phép làm việc lâu dài với điện áp cao hơn:

- a. Không quá 20% điện áp định mức (điều kiện máy biến áp không bị quá tải).

- b. Không quá 05% điện áp định mức (điều kiện máy biến áp không bị quá tải).

- c. Không quá 15% điện áp định mức (điều kiện máy biến áp không bị quá tải).

- d. Không quá 10% điện áp định mức (điều kiện máy biến áp không bị quá tải).

Câu 371: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định đối với trường hợp khi phải cắt dao tiếp địa cố định mà vẫn có đội công tác trên đường dây?

- a. Phải đóng tiếp địa khác hoặc đặt tiếp địa di động thay thế sau khi cắt các dao tiếp địa.

- b. Phải đặt tiếp địa di động thay thế trước.

- c. Phải đặt tiếp địa di động thay thế sau khi cắt các dao tiếp địa.

- d. Phải đóng tiếp địa khác hoặc đặt tiếp địa di động thay thế trước.

Câu 372: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đóng cắt thử máy cắt được thực hiện trong trường hợp nào dưới đây?

- a. Các dao cách ly hai phía của máy cắt được cắt hoàn toàn và đóng dao tiếp địa cố định hoặc tiếp địa di động ở cả hai phía của máy cắt.

- b. Đóng dao cách ly cả hai phía của máy cắt, dao tiếp địa cố định hoặc tiếp địa di động ở cả hai phía của máy cắt được cắt hoàn toàn.

- c. Các dao cách ly hai phía của máy cắt được cắt hoàn toàn và chỉ đóng dao tiếp địa cố định hoặc tiếp địa di động ở một phía của máy cắt.

- d. Đóng dao cách ly một phía của máy cắt và đóng dao tiếp địa cố định hoặc tiếp địa di động ở một phía của máy cắt.

Câu 373: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào không đúng theo quy định về tổ chức diễn tập khởi động đen và khôi phục hệ thống điện:

- a. Định kỳ 12 tháng một lần.

- b. Định kỳ 3 tháng một lần.

- c. Định kỳ 18 tháng một lần.

- d. Định kỳ 6 tháng một lần.

Câu 374: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Chức danh nào dưới đây được thực hiện vai trò Người thao tác?

- a. Nhân viên trực thao tác tại lưới điện phân phối.

- b. Nhân viên vận hành được giao nhiệm vụ tại nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển.

- c. Điều độ viên tại các Cấp điều độ.

- d. Điều độ viên tại các Cấp điều độ; Nhân viên vận hành được giao nhiệm vụ tại nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển; Nhân viên trực thao tác lưu động.

Câu 375: Khi tần số của hệ thống giảm thấp thì bảo vệ nào tác động?

- a. F67

- b. F59

- c. F27

- d. F81

Câu 376: Theo Thông tư Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng: Kết thúc quá trình chạy thử, thử nghiệm, nghiệm thu, khách hàng có nhu cầu đấu nối có trách nhiệm xác nhận và cung cấp đầy đủ các thông tin nào cho Cấp điều độ có quyền điều khiển?

- a. Cả 3 đáp án trên.

- b. Thông số kỹ thuật thực tế của các thiết bị điện, đường dây, trạm điện, tổ máy phát điện.

- c. Kết quả thử nghiệm và thông số cài đặt thực tế của các hệ thống thiết bị (kích từ, hệ thống điều tốc...) và các yêu cầu thử nghiệm đã được thống nhất trong Thỏa thuận đấu nối, hợp đồng mua bán điện (nếu có).

- d. Các yêu cầu kỹ thuật khác đã được thống nhất trong Thỏa thuận đấu nối.

Câu 377: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Người giám sát và người thao tác phải làm gì khi xuất hiện cảnh báo hoặc bất thường trong quá trình thao tác?

- a. Thao tác các bước còn lại của phiếu thao tác sau đó báo lên Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- b. Ngừng thao tác để kiểm tra và tìm nguyên nhân. Thao tác các bước còn lại của phiếu thao tác sau đó báo lên Cấp điều độ có quyền điều khiển và báo cáo Lãnh đạo đơn vị sau khi thực hiện xong thao tác.

- c. Báo cáo Lãnh đạo đơn vị sau đó thực hiện theo lệnh trực tiếp.

- d. Ngừng thao tác để kiểm tra và tìm nguyên nhân trước khi thực hiện các thao tác tiếp theo.

Câu 378: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm gửi Báo cáo sự cố cho Cấp điều độ có quyền điều khiển thiết bị:

- a. Theo mẫu báo cáo riêng của Đơn vị quản lý vận hành.

- b. Theo phụ lục VIII của Thông tư này.

- c. Theo phụ lục VI của Thông tư này.

- d. Theo phụ lục VII của Thông tư này

Câu 379: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Xử lý của trưởng ca NMĐ khi máy phát điện bị nhảy sự cố

- a. Hoàn thành Báo cáo nhanh sự cố theo quy định

- b. Xử lý sự cố máy phát điện theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố máy phát điện do Đơn vị quản lý vận hành ban hành

- c. Tất cả các đáp án trên.

- d. Báo cáo ngay cho Cấp điều độ có quyền điều khiển các thông tin sự cố liên quan

Câu 380: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Cấp điều độ có quyền điều khiển gửi Phiếu đăng ký công tác bảo dưỡng, sửa chữa hiệu chỉnh hoặc phát sinh cho 02 tuần tiếp theo (tuần W+1 và tuần W+2) so với kế hoạch tháng đã được phê duyệt:

- a. Trước 10h00 thứ Ba tuần W

- b. Trước 15h00 thứ Ba tuần W

- c. Trước 09h00 thứ Ba tuần W

- d. Trước 14h00 thứ Ba tuần W

Câu 381: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào quy định đúng trách nhiệm ngăn ngừa sự cố lan rộng?

- a. Đơn vị quản lý vận hành.

- b. Tất cả các đáp án trên.

- c. Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- d. Nhân viên vận hành.

Câu 382: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện khi sự cố máy biến điện áp:

- a. Báo cáo ngay thông tin sự cố cho Lãnh đạo và Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- b. Xử lý sự cố theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển; Hoàn thành Báo cáo nhanh sự cố.

- c. Xử lý sự cố thiết bị theo quy trình do Đơn vị quản lý vận hành ban hành; Báo cáo ngay thông tin sự cố cho Cấp điều độ có quyền điều khiển; Xử lý sự cố theo lệnh của Cấp điều độ có quyền điều khiển; Hoàn thành báo cáo nhanh sự cố.

- d. Phương án B và C.

Câu 383: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Giới hạn điện áp được xác định căn cứ vào các giá trị nào?

- a. (c) Giá trị điện áp đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng.

- b. (b) Giá trị điện áp nhỏ nhất cho phép vận hành lâu dài phải bảo đảm an toàn cho hệ thống tự dùng của nhà máy điện, bảo đảm mức dự phòng ổn định tĩnh của hệ thống điện hoặc đường dây có liên quan, giới hạn này căn cứ vào kết quả tính toán các chế độ vận hành của hệ thống điện mà quy định riêng bằng các điều lệnh.

- c. (a) Giá trị điện áp lớn nhất cho phép thiết bị vận hành lâu dài theo quy định của nhà chế tạo.

- d. (d) Phương án (a), (b), (c).

### Câu 384: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào quy định không đúng nguyên tắc xử lý sự cố?

- a. Áp dụng mọi biện pháp để nhanh chóng loại trừ sự cố.

- b. Nhanh chóng khôi phục việc cung cấp điện cho khách hàng.

- c. Nhanh chóng khôi phục hệ thống điện về trạng thái vận hành bình thường.

- d. Vận hành hệ thống điện với tần số và điện áp khác với chế độ vận hành bình thường.

### Câu 385:Tác động của chức năng bảo vệ 50BF cấp 2 (trip)?

- a. Cắt tất cả MC nối vào thanh cái.

- b. Cắt lại MC tại chỗ.

- c. Cắt các MC liên quan tại nội bộ trạm.

- d. Cắt các MC liên quan tại nội bộ trạm và các trạm đối diện.

Câu 386: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện khi xảy ra mất điện toàn nhà máy điện là không đúng?

- a. Tiến hành cắt toàn bộ máy cắt trong trạm điện của nhà máy điện.

- b. Chủ động thao tác cô lập đường dây, thiết bị gây sự cố mất điện toàn nhà máy điện rồi sau đó báo cáo cho cấp điều độ có quyền điều khiển.

- c. Đảm bảo các thiết bị, các tổ máy không bị sự cố sẵn sàng hoà điện lại.

- d. Thực hiện xử lý sự cố theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố do Đơn vị quản lý vận hành ban hành, chuyển đổi sang nguồn điện dự phòng cấp lại điện tự dùng cần thiết cho nhà máy điện.

Câu 387: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT 01/02/2025, việc kiểm tra, thử nghiệm định kỳ hệ thống giám sát, điều khiển, thông tin viễn thông và thu thập tín hiệu tại các cấp điều độ, trung tâm điều khiển nhằm mục đích gì liên quan đến thao tác xa? (Chọn câu đúng nhất)

- a. Đảm bảo thao tác xa hoạt động đúng và tin cậy.

- b. Tăng tốc độ truyền dữ liệu.

- c. Giảm thiểu chi phí vận hành.

- d. Mở rộng phạm vi giám sát.

Câu 388: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nhân viên vận hành phải kiểm tra trạng thái tại chỗ dao cách ly ở trường hợp nào sau đây là đúng?

- a. Sau khi thao tác cắt máy cắt.

- b. Trước khi thực hiện phiếu thao tác.

- c. Trước khi thao tác đóng dao tiếp địa.

- d. Sau khi thực hiện thao tác xa.

Câu 389: Theo Thông tư Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng: Trình tự thử nghiệm và giám sát thử nghiệm đối với Nhà máy điện đấu nối vào lưới điện truyền tải thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị nào?

- a. Cả (a) và (b).

- b. (b) Theo hướng dẫn của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia.

- c. (c) Theo hướng dẫn của Đơn vị truyền tải và phân phối điện.

- d. (a) Theo quy trình hướng dẫn của nhà chế tạo.

Câu 390: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Nhân viên vận hành có Trách nhiệm gửi Báo cáo nhanh sự cố cho Cấp điều độ có quyền điều khiển

- a. Trong vòng 24h kể từ khi sự cố xảy ra.

- b. Ngay sau khi sự cố xảy ra.

- c. Trong vòng 12h kể từ khi sự cố xảy ra.

- d. Ngay sau khi cô lập phần tử bị sự cố và khắc phục tạm thời tình trạng vận hành không bình thường.

Câu 391: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi máy biến áp nhảy sự cố, Đơn vị quản lý vận hành phải có văn bản xác nhận máy biến áp đủ điều kiện vận hành theo phương án nào:

- a. Bảo vệ dự phòng tác động.

- b. Bảo vệ hơi tác động, cần phải đưa ngay máy biến áp vào vận hành để đảm bảo cung cấp điện, nhân viên vận hành thông báo máy biến áp đã được Giám đốc đơn vị đồng ý đưa trở lại vận hành.

- c. Bảo vệ so lệch tác động, kiểm tra không phát hiện gì.

- d. Bảo vệ so lệch tác động, kiểm tra phát hiện lỗi mạch nhị thứ và đã khắc phục

Câu 392: Bảo vệ so lệch đường dây hoạt động dựa trên nguyên tắc so sánh?

- a. Tổng dòng điện đi vào và đi ra đường dây

- b. Điện áp giữa đầu đường dây và cuối đường dây

- c. Các ý trên đều sai

- d. Tần số giữa đầu đường dây và cuối đường dây

Câu 393: Nhược điểm của bảo vệ so lệch đường dây?

- a. Bị ảnh hưởng bởi chất lượng kênh truyền

- b. Thời gian tác động chậm

- c. Tính chọn lọc không cao

- d. Bị ảnh hưởng bởi thông số đường dây

Câu 394: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Cấp điều độ có quyền điều khiển bảng đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng tiếp theo (tháng M+1) và dự kiến kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa (nếu có) cho các tháng còn lại trong năm:

- a. Trước ngày 13 hàng tháng (tháng M)

- b. Trước ngày 14 hàng tháng (tháng M)

- c. Trước ngày 15 hàng tháng (tháng M)

- d. Trước ngày 16 hàng tháng (tháng M)

Câu 395: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Ký hiệu TI1AT2 biểu thị ý nghĩa gì trong đánh số thiết bị?

- a. Biểu thị máy biến dòng cấp điện áp 110kV của máy biến áp AT2.

- b. Biểu thị máy biến dòng số 1 của máy biến áp cấp điện áp 220kV.

- c. Biểu thị máy biến dòng số 1 của máy biến áp AT2.

- d. Biểu thị máy biến dòng cấp của máy biến áp 110kV.

Câu 396: Tác động của chức năng bảo vệ 50BF cấp 1 (retrip)?

- a. Cắt tất cả MC nối vào thanh cái

- b. Cắt lại MC tại chỗ

- c. Cắt các MC liên quan tại nội bộ trạm

- d. Cắt các MC liên quan tại nội bộ trạm và các trạm đối diện

Câu 397: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025, các công trình điện mới chuẩn bị đưa vào vận hành phải đáp ứng điều kiện gì liên quan đến hệ thống SCADA? (Chọn câu đúng nhất)

- a. Không yêu cầu kết nối SCADA nếu có hệ thống điều khiển nội bộ.

- b. Chỉ cần trang bị hệ thống thu thập dữ liệu cơ bản.

- c. Phải đáp ứng tất cả các điều kiện về kết nối hệ thống thông tin và hệ thống SCADA với cấp điều độ có quyền điều khiển.

- d. Phải trang bị hệ thống rơ le bảo vệ độc lập với SCADA

Câu 398: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT 01/02/2025, trạng thái khóa điều khiển tại tủ điều khiển thiết bị để thực hiện thao tác xa phải ở vị trí nào? (Chọn câu đúng nhất)

- a. Vị trí điều khiển từ xa.

- b. Vị trí cách ly.

- c. Vị trí thao tác tại chỗ.

- d. Vị trí thử nghiệm.

Câu 399: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Điều nào không đúng quy định đối với Đơn vị quản lý vận hành để đưa đường dây trên không cấp điện áp 110kV vào vận hành sau khi kiểm tra sửa chữa các phần tử bị sự cố?

- a. (c) Xác nhận bằng văn bản đảm bảo đường dây đủ tiêu chuẩn vận hành.

- b. (a) Trả lại đường dây cho Cấp điều độ có quyền điều khiển.

- c. (d) Phương án A, B.

- d. (b) Xác nhận đảm bảo đường dây đủ tiêu chuẩn vận hành.

Câu 400: Nhược điểm của chức năng bảo vệ so lệch 87L?

- a. Cả (b) và (c) đều đúng.

- b. (b) Phải có kênh truyền tin và độ trễ kênh truyền đảm bảo.

- c. (c) Không dự phòng được cho phần tử kế tiếp.

- d. (a) Phải có bộ teleprotection.

Câu 401: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Cấp điều độ có quyền điều khiển chấp thuận kiến nghị của Trưởng ca nhà máy điện xử lí tín hiệu cảnh báo quá tải stator máy phát điên theo phương án nào?

- Tăng điện áp hệ thống

- Giảm công suất tác dụng.

- Giảm điện áp máy phát

- Giảm công suất phản kháng

Câu 402: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đăng kí bảo dưỡng, sửa đột xuất là?

- Đăng kí bảo dưỡng, sửa chữa để tách thiết bị đang vận hành trong tình trạng có nguy cơ làm việc không bình thường hoặc dẫn đến sự cố để sửa chữa.

- Đăng kí bảo dưỡng, sửa chữa để tách thiết bị đang vận hành trong tình trạng có nguy cơ dẫn đến sự cố để sửa chữa mà đơn vị không kịp thực hiện theo khung thời gian đăng kí bảo dưỡng, sữa chữa ngày

- Đăng kí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị không kịp thực hiện theo khung thời gian năm, tháng, tuần, ngày.

- Đăng kí bảo dưỡng, sửa chữa để tách thiết bị đang vận hành trong tình trạng có nguy cơ dẫn đến sự cố để sửa chữa

Câu 403: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Khi mất điều khiển thao tác từ xa, Đơn vị quản lí vận hành có trách nhiệm gì?

- Thông báo cho cấp điều độ có quyền điều khiển

- Chờ đến khi hệ thống tự phục hồi

- Cử ngay nhân viên trực thao tác lưu động tại trạm điện, nhà máy điện.

- Thực hiện thao tác tại chỗ theo trí nhớ.

Câu 404: Thời gian tác động của rơ le 87 là bao nhiêu?

- 0.9s

- 0.0s

- 2.1s

- 0.3-0.6s

Câu 405: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Quy định xử lí của nhân viên vận hành tại nhà máy điện khi có quá áp các thiết bị nhất thứ?

- Các phương án trên đều đúng

- Điều khiển điện áp theo quy định để thiết bị điện không bị quá điện áp

- Thay đổi kết dây tránh quá áp các thiết bị

- Báo cáo ngay cho Cấp điều độ có quyền điều khiển nếu điện áp trên thiết bị điện cao quá mức cho phép.

Câu 406: Bản ghi dao động (dạng Comtrade) được trích xuất từ thiết bị rơ le bảo vệ bao gồm các file có đuôi nào sau đây?

- File.CFG

- Cả 2 đều sai

- Cả 2 đều đúng

- File.DAT

Câu 407: Nhược điểm của bảo vệ quá dòng ?

  - Dễ tác động nhầm

  - Bị ảnh hưởng lớn đến chế độ vận hành của hệ thống

  - Xác xuất hư hỏng cao

  - Chi phí đầu tư cao

Câu 408: Tự đóng lại đường dây không được tác động khi?

- Chức năng 50BF tác động cắt MC

- Người vận hành cắt MC

- Đang công tác sửa chữa nóng đường dây

- Cả 3 đều đúng

Câu 132: Chức năng kiểm tra hòa đồng bộ sử dụng

  - Điện áp 2 phía của máy cắt

  - Điện áp và dòng điện 2 phía của máy cắt

  - Dòng điện 2 phía của máy cắt

  - Tất cả đều sai

Câu 409: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Ký hiệu C12 biểu thị ý nghĩa gì trong đánh số thiết bị?

- Biểu thị thanh cái số 2 điện áp 220 kV

- Biểu thị thanh cái số 2 điện áp 110 kV.

- Biểu thị thanh cái số 1 điện áp 110 kV

- Biểu thị thanh cái số 1 điện áp 220 kV

Câu 410: Theo Thông tư Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng: Đối với nhà máy thủy điện và nhiệt điện: mục đích của thử nghiệm đáp ứng tần số của hệ thống kích từ khi máy phát điện nối lưới và chưa kích hoạt bộ PSS?

- Để kiểm tra hàm truyền hệ thống kích từ.

- Để đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống AVR.

- Cả 3 đáp án trên.

- Để kiểm tra độ ổn định hệ thống AVR.

Câu 411: Ứng dụng của hệ thống SCADA/EMS được đề cập trong Thông tư 06/2025/TT-BCT 01/02/2025 phục vụ cho công tác gì? (Chọn câu đúng nhất)

- Giám sát, điều khiển và vận hành hệ thống điện thời gian thực.

- Quản lý hồ sơ nhân viên vận hành.

- Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa dài hạn.

- Dự báo nhu cầu phụ tải điện hàng năm.

Câu 412: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Cấp điều độ có quyền điều khiển chấp thuận kiến nghị của Trưởng ca nhà máy điện xử lý tín hiệu cảnh báo quá kích thích máy phát điện theo phương án nào

  - Giảm điện áp máy phát

  - Tăng công suất phản kháng

  - Tăng điện áp lưới điện

  - Giảm công suất tác dụng

Câu 413: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT: Máy cắt thực hiện thao tác tại điểm đấu nối giữa nhà máy điện với lưới điện phân phối

- Không bắt buộc phải được trang bị thiết bị kiểm tra hoà đồng bộ nếu hai phía máy cắt đều có nguồn điện và được trang bị dao cách ly kèm theo các phương tiện khoá liên động để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành và khi bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị

- Phải được trang bị tự đóng lại.

- Không được trang bị tự đóng lại.

- Phải được trang bị thiết bị kiểm tra hoà đồng bộ nếu hai phía máy cắt đều có nguồn điện và được trang bị dao cách ly kèm theo các phương tiện khoá liên động để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành và khi bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

Câu 414: Chức năng 21/21N hoạt động theo nguyên lý nào?

- So sánh giá trị điện áp từ vị trí đặt bảo vệ đến điểm sự cố với giá trị điện áp danh định của hệ thống

- So sánh giá trị tổng trở từ vị trí đặt bảo vệ đến điểm sự cố với giá trị tổng trở khởi động của bảo vệ

- So sánh giá trị dòng điện sự cố đi qua bảo vệ với giá trị dòng điện khởi động của bảo vệ

- Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 415: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT : Báo cáo sự cố và Báo cáo phân tích sự cố được gửi theo các hình thức:

  - Gửi bằng fax số do Cấp điều độ có quyền điều khiển cung cấp

  - B. Thư điện tử (Email) theo địa chỉ do Cấp điều độ có quyền điều khiển cung cấp

  - C. Gửi chính thức bằng phương thức chuyển phát nhanh (văn thư)

  - D. Phương án b,c.

Câu 416: Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến chức năng bảo vệ 21/21N?

- Sai số TU, TI

- Cả 3 phương án trên đều đúng

- Dao động điện

- Điện trở sự cố

Câu 417: Chức năng bảo vệ so lệch hoạt động theo nguyên lý nào

- So sánh tổng trở của đối tượng được bảo vệ với giá trị đặt trước

- Cả 3 đều sai

- So sánh tổng dòng điện đi vào và đi ra của đối tượng được bảo vệ

- So sánh điện áp của 2 đối tượng được bảo vệ

Câu 418: Theo Thông tư Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng: Đối với nhà máy thủy điện và nhiệt điện: mục đích của thử nghiệm đáp ứng tần số của hệ thống kích từ khi máy phát điện nối lưới và kích hoạt bộ PSS?

- Để kiểm tra độ ổn định hệ thống AVR

- Để kiểm tra độ bù pha của bộ PSS với hàm truyền hệ thống kích từ

- Cả 3 đáp án trên

- Để kiểm tra hàm truyền hệ thống kích từ

Câu 419: Theo TT05/2025/TT-BCT 01/02/2025, khi hệ thống SCADA của Cấp điều độ có quyền điều khiển có sự thay đổi về công nghệ, trách nhiệm thực hiện các hiệu chỉnh cần thiết để các thiết bị trên lưới điện tương thích thuộc về ai? (Chọn câu đúng nhất).

- Đơn vị sửa chữa, bảo trì

- Nhà sản xuất thiết bị

- Các bên có trách nhiệm liên quan

- Chỉ Cấp điều độ có quyền điều khiển

Câu 420: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Hình thức truyền phiếu thao tác giữa các đơn vị tham gia thao tác thực hiện không cho phép theo hình thức nào?

  - Chuyển qua thư điện tử.

  - Chuyển trực tiếp.

  - Chuyển qua tin nhắn (số điện thoại đã khai báo trước).

  - Đọc qua điện thoại (số điện thoại đã khai báo trước).

Câu 421: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Cho phép xây dựng mẫu phiếu thao tác điện tử tại đâu? (Chọn các đáp án đúng).

a. Cấp điều độ quốc gia và cấp điều độ miền.

b. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

c. Cấp điều độ có quyền điều khiển hoặc Đơn vị quản lý vận hành.

d. Cấp điều độ có quyền điều khiển.

Câu hỏi 422: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Cấp điều độ có quyền điều khiển chấp thuận kiến nghị của Trưởng ca nhà máy điện xử lý tín hiệu cảnh báo dao động công suất máy phát điện theo phương án nào?

a. (d) Phương án (b), (c).

b. (b) Giảm công suất tác dụng.

c. (c) Tăng điện áp hệ thống.

d. (a) Tăng công suất tác dụng.

Câu 423: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đối với bảo dưỡng, sửa chữa thực hiện trong ngày, trường hợp thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa có khả năng muộn hơn so với đăng ký theo kế hoạch đã được phê duyệt thì Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Phiếu đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện điều chỉnh đến Cấp điều độ có quyền điều khiển:

- Ngay sau khi xuất hiện các yếu tố dẫn đến kéo dài thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa.

- Trước 48 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban đầu.

- Trước 10 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban đầu.

- Trước 24 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban đầu.

Câu 424: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Phương án nào quy định đúng người viết phiếu thao tác có kế hoạch NMĐ?

- Trưởng ca.

- Trưởng kíp điện.

- Quản đốc, Phó quản đốc PXVH NMĐ hoặc người được ủy quyền.

- Nhân viên vận hành.

Câu 425: Theo Thông tư Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng: Khi điện áp đầu cực máy phát điện nằm trong dải từ 80 đến 120% điện áp định mức và tần số hệ thống nằm trong dải từ 47.5 đến 52Hz, trong thời gian tối đa 0.1 giây hệ thống kích từ tổ máy phát điện phải có khả năng tăng điện áp kích từ tới các giá trị bao nhiêu?

- Cả 2 đều đúng.

- Cả 2 đều sai.

- Đối với tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện: 1,8 lần giá trị định mức.

- Đối với tổ máy phát điện của nhà máy nhiệt điện: 2,0 lần giá trị định mức.

Câu 426: Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT 01/02/2025, trong quá trình vận hành, khi có nhu cầu nâng cấp, mở rộng, thay thế hệ thống điều khiển, thiết bị đầu cuối RTU/Gateway, các bên liên quan có trách nhiệm gì? (Chọn câu đúng nhất):

- Tự quyết định và thực hiện.

- Thông báo sau khi thực hiện.

- Thỏa thuận với Cấp điều độ có quyền điều khiển trước khi thực hiện.

- Báo cáo lên Bộ Công Thương.

Câu 427: Theo quy định tại Thông tư 06/2025/TT-BCT: Chức danh nào dưới đây được đảm nhiệm vai trò Người giám sát?

- Điều độ viên phụ trách; Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính tại nhà máy điện, trung tâm điều khiển; Trưởng kíp, Trực chính tại trạm điện; Nhân viên trực thao tác lưu động.

- Trưởng kíp, Trực chính tại trạm điện; Nhân viên trực thao tác được giao nhiệm vụ tại lưới điện phân phối.

- Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính tại nhà máy điện, trung tâm điều khiển.

- Điều độ viên phụ trách.

Câu 428: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Cấp điều độ có quyền điều khiển Phiếu đăng ký công tác bảo dưỡng, sửa chữa hiệu chỉnh hoặc phát sinh cho ngày D+1 so với kế hoạch tháng, tuần đã được phê duyệt?

- Trước 10h00 trước ngày D.

- Trước 10h00 ngày D-1.

- Trước 11h00 ngày D.

- Trước 11h00 ngày D-1

Câu 429: Theo Thông tư Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng: Đối với nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện: Mục đích thử nghiệm đáp ứng xung (impulse test)?

- Để kiểm tra độ bù pha của bộ PSS với hàm truyền hệ thống kích từ.

- Để kiểm tra hàm truyền hệ thống kích từ.

- Để kiểm tra độ ổn định hệ thống AVR.

- Để kiểm tra đáp ứng tổ máy phát điện với các sự cố lớn trên hệ thống.

Câu 430: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Đối với bảo dưỡng, sửa chữa kéo dài từ 2 đến 3 ngày, Trường hợp thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa có khả năng muộn hơn so với đăng ký theo kế hoạch đã được phê duyệt thì Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi Phiếu đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện điều chỉnh đến Cấp điều độ có quyền điều khiển?

- Ngay sau khi xuất hiện các yếu tố dẫn đến kéo dài thời gian kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa.

- Trước 24 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban đầu.

- Trước 10 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban đầu.

- Trước 48 giờ trước khi kết thúc bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch ban đầu.

Câu 431: Ưu điểm của bảo vệ so lệch 87L?

- Tính chọn lọc tuyệt đối.

- Có tính dự phòng cho đường dây kế tiếp.

- Chi phí đầu tư thấp.

- Phương án a), b).

Câu 432: Theo thông tư 06/2025/TT-BCT, Hệ thống SCADA/DMS thuộc phạm vi quản lí và vận hành của cấp điều độ nào?

- Cấp điều độ Quốc gia

- Cấp điều độ phân phối quận, huyện

- Cấp điều độ phân phối tỉnh.

- Cấp điều độ Miền

Câu 433: Theo Thông thư 06/2025/TT-BCT: Đăng kí bảo dưỡng, sữa chữa do điều chỉnh so với kế hoạch tháng, tuần đã được phê duyệt?

- Đăng kí bảo dưỡng sửa chữa ngoài kế hoạch

- Đăng kí bảo dưỡng sửa chữa đột xuất

- Các đáp án trên đều sai

- Đăng kí bảo dưỡng sửa chữa theo kế hoạch

Câu 434: Theo Thông tư 06/2025/TT-BCT: Trách nhiệm điều tra nguyên nhân sự cố và đề ra các biện pháp đề phòng sự cố lặp lại thuộc về:

- Các đáp án trên đều đúng

- Tập đoàn điện lực Việt Nam

- Cấp điều độ có quyền điều khiển

- Đơn vị quản lí vận hành

Câu 435: Hệ thống SCADA là viết tắt của cụm từ nào trong tiếng Anh?

  - System Coordination And Data Analysis

  - System Control And Data Assessment

  - Supervisory Communication And Data Administration

  - Supervisory Control And Data Acquisition